| AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU - administracyjno-laboratoryjny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oś Priorytetowa I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmniejszenie emisyjności gospodarki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poddziałanie 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konkurs zamknięty nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Spis treści

STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU	4

Karta audytu energetycznego	5

1	DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE INWESTORA	7

1.1	Cel pracy	7

1.2	Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia	7

1.3	Materiały i dane do audytu	7

2	INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU	9

2.1	Ogólne dane  techniczne budynku	9

2.2	Uproszczona dokumentacja techniczna	9

2.3	Opis techniczny podstawowych elementów budynku	10

2.4	Charakterystyka systemu grzewczego budynku	10

2.5	Charakterystyka źródła ciepła	11

2.6	Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej	11

2.7	Charakterystyka systemu wentylacji	11

3.	CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. OKREŚLENIE POTRZEB CIEPLNYCH ORAZ KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKU W STANIE ISTNIEJĄCYM.	11

3.1	Zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną do ogrzewania	11

4.	OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO I IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH	12

4.1	Ocena aktualnego stanu oraz rozwiązań instalacji grzewczych	14

4.2	Ocena aktualnego stanu instalacji ciepłej wody	14

4.3	Ocena istniejącego stanu wentylacji	14

5.	WYKAZ WYBRANYCH DO OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNO-EKONOMICZNEJ RODZAJÓW USPRAWNIEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH	14

5.1	Przegląd możliwych usprawnień termo modernizacyjnych	14

5.2	Wykaz wybranych do optymalizacji rodzajów usprawnień termo modernizacyjnych	14

5.2.1	Ocieplenie ścian zewnętrznych	15

5.2.2	Ocieplenie stropodachu niewentylowanego	16

5.2.3	Wymiana starej stolarki drzwiowej wejściowej - drewnianej	17

5.2.4	Wymiana starej stolarki drzwiowej wejściowej - stalowej	18

5.2.5	Wymiana starej stolarki okiennej - stalowej	19

5.2.6	Wymiana starej stolarki okiennej - drewnianej	20

5.2.7	Wymiana świetlików	21

5.2.8	Modernizacja instalacji c.w.u	22

5.2.9	Modernizacja źródła ciepła wraz z instalacją	23

6	OPTYMALNY WARIANT PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMO MODERNIZACYJNEGO.	25

6.1. 	Wykaz wybranych do optymalizacji wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnych.	25

8	OPIS OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI WRAZ Z OŚWIETLENIEM	27

9	KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA	28

ZAŁĄCZNIKI	29

Koszty ogrzewania	30

Plan sytuacyjny	31

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA	32

1	Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne inwestora	33

1.1	Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia zleceniodawcy	33

1.2	Materiały i dane do audytu	33

2	Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku	33

2.1	Ogólne dane  techniczne budynku	33

3.	Modernizacja oświetlenia	34

PANELE FOTOWOLTAICZNE	35

1	Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne inwestora	36

1.1	Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia zleceniodawcy	36

1.2	Materiały i dane do audytu	36

2	Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku	36

2.1	Ogólne dane  techniczne budynku	36

3.	Panele fotowoltaiczne	37

3.1	Ocena opłacalności zastosowania paneli fotowoltaicznych	37

3.2	Charakterystyka finansowa	37

PARAMETRY PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCEGO POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	38

## STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

| - Dane identyfikacyjne budynku |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Rodzaj budynku |  | Budynek użyteczności publicznej |  |  | 1.2 Rok ukończenia budowy |  | 1930 |
| 1.3.Właściciel lub zarządca |  | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk ul. Okólna 2 50-422 Wrocław Tel. 071/3435021 fax. 071/3441029 |  | 1.4. Adres budynku | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk ul. Gajowicka 95 53-421 Wrocław Tel. 071/3435021 fax. 71/3441029 |  |  |
| - Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt Usługi w zakresie certyfikacji energetycznej Małgorzata Samorajska ul. Liliowa 6 58-240 Piława Górna REGON 021098161 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Imię, nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: mgr inż. Piotr Samorajski, ul. Liliowa 6, 58-240 Piława Górna Tel. +48 795 587 948 Audytor energetyczny, świadectwa energetyczne nr. uprawnień W7/71/2009, SCHE 1925 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego |  |  |  |  | Posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia) |  |
| 1 | - |  | - |  |  | - |  |
| 5. Miejscowość: Piława Górna |  |  | Data wykonania opracowania: 2018-02-19 |  |  |  |  |
| 6. Spis treści |  |  |  |  |  |  |  |
| STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 4 Karta audytu energetycznego 5 1 DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE INWESTORA 7 2 INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU 9 3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. OKREŚLENIE POTRZEB CIEPLNYCH ORAZ KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKU W STANIE ISTNIEJĄCYM. 11 4. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO I IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 12 5. WYKAZ WYBRANYCH DO OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNO-EKONOMICZNEJ RODZAJÓW USPRAWNIEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH 14 6 OPTYMALNY WARIANT PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMO MODERNIZACYJNEGO. 25 8 OPIS OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI WRAZ Z OŚWIETLENIEM 27 9 KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 28 ZAŁĄCZNIKI 29 |  |  |  |  |  |  |  |

## Karta audytu energetycznego

| 1. | Dane ogólne | Stan przed termomodernizacją |  |  | Stan po termomodernizacji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja / technologia budynku | Tradycyjna |  |  | Tradycyjna |  |  |
| 2. | Liczba kondygnacji | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 3. | Kubatura części ogrzewanej [m3] | 10828,5 |  |  | 10828,5 |  |  |
| 4. | Powierzchnia netto budynku [m2] | 2692 |  |  | 2692 |  |  |
| 5. | Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej [m2] | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6. | Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m2] | 2621 |  |  | 2621 |  |  |
| 7. | Liczba lokali mieszkalnych | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 8. | Liczba osób użytkujących budynek | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 9. | Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej | elektryczne podgrzewacze |  |  | elektryczne podgrzewacze |  |  |
| 10. | Rodzaj systemu grzewczego budynku | węzeł ciepłowniczy |  |  | węzeł ciepłowniczy |  |  |
| 11. | Współczynnik A/V [1/m] | 0,24 |  |  | 0,24 |  |  |
| 12. | Inne dane charakteryzujące budynek | - |  |  | - |  |  |
| 2. | Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/m2K] |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ściany zewnętrzne | 0,799  1,152 |  |  | 0,163  0,175 |  |  |
| 2. | Podłoga na gruncie | 0,291 |  | 0,333 | 0,291 |  | 0,333 |
| 3. | Okna, drzwi balkonowe | 1,8 | 2,5 | 5,0 | 1,8 | 0,9 |  |
| 4. | Drzwi zewnętrzne/ bramy | 2,5 |  | 4,0 | 1,3 |  | 4,0 |
| 5. | Strop między kondygnacyjny | 2,337 |  |  | 2,337 |  |  |
| 6. | Strop ciepło w dół | 1,761 |  |  | 1,761 |  |  |
| 7. | Świetliki | 4,000 |  |  | 1,300 |  |  |
| 8. | Stropodach niewentylowany | 0,996 |  |  | 0,132 |  |  |
| 3. | Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania [-] | 0,93 |  |  | 0,93 |  |  |
| 2. | Sprawność przesyłu [-] | 0,94 |  |  | 0,96 |  |  |
| 3. | Sprawność regulacji i wykorzystania [-] | 0,77 |  |  | 0,88 |  |  |
| 4. | Sprawność akumulacji [-] | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |
| 5. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |
| 6. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-] | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |
| 4. | Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania [-] | 0,96 |  |  | 0,96 |  |  |
| 2. | Sprawność przesyłu [-] | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| 3. | Sprawność regulacji i wykorzystania [-] | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| 4. | Sprawność akumulacji [-] | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| 5. | Charakterystyka systemu wentylacji |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) | naturalna |  |  | naturalna |  |  |
| 2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza | okna, drzwi, nawiewniki do pionów wentylacyjnych |  |  | okna, drzwi, nawiewniki do pionów wentylacyjnych |  |  |
| 3. | Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h] | 7460 |  |  | 7057 |  |  |
| 4. | Krotność wymian powietrza [l/h] | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |

| 6. | Charakterystyka energetyczna budynku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] |  | 194,8 | 105,5 |  |
| 2. | Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej [kW] |  | 1,5 | 1,5 |  |
| 3. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] |  | 659,5 | 335,2 |  |
| 4. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] |  | 979,8 | 426,6 |  |
| 5. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] |  | 46,0 | 23,0 |  |
| 6. | Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] |  | - | - |  |
| 7. | Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] |  | - | - |  |
| 8. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] |  | 69,9 | 35,5 |  |
| 9. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/m2rok] |  | 103,8 | 45,2 |  |
| 10. | Udział odnawialnych źródeł energii [%] |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzenia audytu) |  |  |  |  |
| 1. | Koszt za 1GJ ciepła do ogrzewania budynku [zł/GJ] |  | 57,7 | 57,7 |  |
| 2. | Koszt 1MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł/(MW m-c)] |  | 10655,8 | 10655,8 |  |
| 3. | Koszt przygotowania 1m3 ciepłej wody użytkowej [zł/m3] |  | 32,3 | 16,7 |  |
| 4. | Koszt 1MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc [zł/(MW m-c)] |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej [zł/(m2 m-c)] |  | 2,6 | 1,2 |  |
| 6. | Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] |  | 150,1 | 150,1 |  |
| 7. | Inne [zł] |  | - | - |  |
| 8. | Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |  |  |  |  |
| Planowana kwota kredytu [zł] |  | 1 349 105,4 | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] |  | 56,2% |
| Planowane koszty całkowite [zł] |  | 1 349 105,4 | Premia termomodernizacyjna [zł] |  | 94 227 |
| Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] |  |  |  |  | 47 113 |

## DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE INWESTORA

## Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie audytu energetycznego budynku naukowego Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Państwowej Akadami Nauk mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 95. Opracowanie jest sporządzone zgodnie z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego budynku – na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r o wspieraniu termomodernizacji i remontów z późniejszymi zmianami.

Zleceniodawca postawił następujące cele opracowania audytu energetycznego:

- Obniżenie zużycia ciepła i zanieczyszczenia powietrza

- Zmniejszenie kosztów utrzymania budynku

## Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia

Inwestor podał następujące wytyczne dotyczące poprawy istniejącego stanu:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych

- Ocieplenie stropodachu

- Wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej

- Wymiana świetlików

- Modernizację źródła ciepła c.o. i instalacji

- Modernizację instalacji c.w.u.

## Materiały i dane do audytu

Przy opracowywaniu audytu wykorzystani następujące materiały i dane:

- Dokumentację obejmującą część projektu architektoniczno-budowlanego

- Plan sytuacyjny

- Dokumentację fotograficzną

- Zestawienie dotyczące kosztów eksploatacji ogrzewania

- Informacje udzielone przez pracowników administracji i użytkowników

- Wizję lokalną

- Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne

- Obowiązujące aktualnie przepisy budowlane, normy, katalogi i cenniki lokalnych firm budowlano-instalacyjnych, materiały szkoleniowe Krajowej Agencji poszanowania Energii:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz. U. 2017 poz. 130.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05 września 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - Dz. U. 2015 poz. 1606.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015r w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej - Dz. U. 2015 poz. 376.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie - Dz. U. 2015 poz. 1422.

- Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 „ Komponenty budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń”

- Polska Norma PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków – Wymiana ciepła przez grunt – Metody obliczania"

- Polska Norma PN-EN ISO 14683 „Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne”

- Polska Norma PN-EN ISO 12831:2006  "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego"

- Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania”

- Polska Norma PN-EN ISO 13789 „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczeniowa”

- Polska Norma PN-EN ISO 10077: 2007 „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła”

- Wskaźniki SEKOCENBUDU 3 kwartał 2017r i oferty firm lokalnych.

- Polska Norma PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”

- Książkę obiektu budowlanego i roczny przegląd obiektu 2017r.

## INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU

## Ogólne dane  techniczne budynku

- Dane ogólne

| Adres | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, ul Gajowicka 95, 53-423 Wrocław |
| --- | --- |
| Użytkownik | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław |
| Przeznaczenie | administracyjno-laboratoryjny |
| Rok budowy | 1930 |
| Technologia | Tradycyjna |
| Kubatura ogrzewana m3 | 9471,9 |
| Powierzchnia ogrzewana m2 | 2124,3 |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 2 |
| Budynek podpiwniczony | nie |
| Liczba użytkowników | 50 |
| Współczynnik kształtu m-1 | 0,22 |

- Charakterystyka podstawowych przegród części ogrzewanej:

| Przegroda | Powierzchnia przegród m2 | U W/(m2*K) | Powierzchnia okien m2 | U W/(m2*K) | Powierzchnia drzwi zew. m2 | U W/(m2*K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ściany zewnętrzne | 627,7 | 1,152 | 26,2 | 2,500 | 14,1 | 2,500 |
|  | 120,8 | 1,002 | 68,2 | 5,000 | 87,2 | 4,000 |
|  | 613,5 | 0,779 | 129,7 | 4,000 |  |  |
| Strop międzykondygnacyjny | 179,5 | 2,337 |  |  |  |  |
| Stropodach niewentylowany | 1248,1 | 0,996 |  |  |  |  |
| Podłoga na gruncie | 1043,6 | 0,291 |  |  |  |  |
|  | 195,8 | 0,333 |  |  |  |  |
| Strop ciepło w dół | 1408,9 | 1,761 |  |  |  |  |
| Ściana zew. przy gruncie | 193,4 | 0,594 |  |  |  |  |

## Uproszczona dokumentacja techniczna

Wymagany ustawą rzut budynku z zaznaczeniem stron świata zawarty jest w załączniku. Dokumentacja do wglądu u inwestora.

## Opis techniczny podstawowych elementów budynku

Budynek wykonany z cegły pełnej obustronnie otynkowanej i wybudowany w 1920r. Jest to budynek niepodpiwniczony, o 2 kondygnacji naziemnej i stropodachem niewentylowanym.

    - Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych wykonane z cegły pełnej  o grubościach 54, 64 i 86cm - nieocieplone.

    - Stropodach niewentylowany

Stropodach konstrukcji żelbetowej ocieplony żużlem pokrytych papą - nieszczelny.

    - Podłoga na gruncie

Podłoga na gruncie – betonowa grubości 20 cm na podsypce piaskowej.

    - Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejąca stolarka okienna drewniana i stalowa o współczynnikach Uokna=2,6  i 4,0 W/(m2*K) - stolarka nieszczelna.

Stolarka drzwiowa drewniana i stalowa o współczynnikach Udrzwi=2,5 i 4,0 W/(m2*K) stolarka nieszczelna.

## Charakterystyka systemu grzewczego budynku

Instalacja centralnego ogrzewania typu tradycyjnego z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, prowadzonych po wierzchu i w ścianach. Wykonana została jako wodna z obiegiem wymuszonym dwururowym.

Jako elementy grzejne służą stare żeliwne grzejniki, usytuowane prawidłowo, zainstalowane w większości przy ścianach zewnętrznych pod parapetami okien. Wyposażenie grzejników stanowią zawory grzejnikowe bez możliwości regulacji temperatury w pomieszczeniach. Stwierdzono nieliczne nieszczelności instalacji i korozji grzejników.

Źródłem ciepła jest miejska sieć ciepłownicza. Parametry wody sieciowej 130/70 C.

Sprawność systemu grzewczego:

Budynek ogrzewany jest przez wszystkie dni tygodnia.

| wytwarzanie ciepła | w | 0,93 | WĘZEŁ CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - 100-300 kW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| regulacji i wykorzystanie ciepła | c | 0,77 | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki członowe/płytowe - regulacja centralna - bez regulacji automatycznej miejscowej |  |  |  |  |
| przesyłanie ciepła | p | 0,94 | OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych |  |  |  |  |
| przerwy w okresie tygodnia | wt | 1,00 |  |  |  |  |  |
| przerwy w okresie doby | wd | 1,00 |  |  |  |  |  |
| akumulacji | m | 1,00 | BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO |  |  |  |  |

## Charakterystyka źródła ciepła

Ciepło na cele grzewcze dostarczane z miejskiej sieci ciepłowniczej. Zasilanie w ciepło odbywa się poprzez węzeł wymiennikowy pracujący na cele centralnego ogrzewania.

## Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest indywidualnie w elektrycznych podgrzewaczach. Instalacja c.w.u wykonana z rur stalowych nie izolowanych bez cyrkulacji.

## Charakterystyka systemu wentylacji

Wymiana powietrza w budynku odbywa się za pomocą wentylacji grawitacyjnej, gdzie napływ powietrza następuje przez stolarkę okienną i drzwiową, a usuwanie przez kratki wentylacyjne.

## CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. OKREŚLENIE POTRZEB CIEPLNYCH ORAZ KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKU W STANIE ISTNIEJĄCYM.

## Zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną do ogrzewania

Obliczeń dla tzw. standardowego sezonu grzewczego dokonano metodą szczegółową z podziałem na strefy temperaturowe wg normy PN-EN ISO 13790 – miesięcznie, przy wykorzystaniu najnowszej wersji programu komputerowego AUDYTOR OZC 6.8 Pro.

Wartości obliczeniowe dotyczące średnich wieloletnich miesięcznych temperatur powietrza zewnętrznego przyjęto na podstawie danych IMiGW dla stacji meteorologicznej – Wrocław. Wartości obliczeniowe dotyczące wielkości wieloletnich średnich sum miesięcznych całkowitego promieniowania słonecznego na różnie zorientowane powierzchnie przyjęto na podstawie danych IMiGW dla stacji meteorologicznej – Wrocław.

| Projektowe obciążenie cieplne budynku | kW | 194,8 |
| --- | --- | --- |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło | kWh/a | 183198,9 |
|  | GJ/a | 659,5 |
| Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło | kWh/(m2*a) | 69,9 |
| Kubaturowy wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło | kWh/(m3*a) | 16,9 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania | kWh/a | 272158,1 |
|  | GJ/a | 979,8 |
| Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania | kWh/(m2*a) | 103,8 |
| Kubaturowy wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło | kWh/(m3*a) | 25,1 |

## OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO I IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

Stan techniczny ścian zewnętrznych jest dostateczny.

Stan techniczny stropodachu jest dostateczny.

Stan techniczny stolarki okiennej jest zły.

Stan techniczny starej stolarki drzwiowej dostateczny.

Części przegród nie posiada jednak wystarczającej izolacyjności cieplnej.

Współczynniki przenikania ciepła przegród są następujące:

| - ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych |  |  |  |  | U= | 1,152 | W/(m2*K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych |  |  |  |  | U= | 1,002 | W/(m2*K) |
| - ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych |  |  |  |  | U= | 0,779 | W/(m2*K) |
| - stropodach niewentylowany |  |  |  |  | U= | 0,996 | W/(m2*K) |
| - strop ciepło w dół |  |  |  |  | U= | 1,761 | W/(m2*K) |
| - stolarka okienna |  |  |  |  | U= | 1,800 | W/(m2*K) |
| - stara stolarka okienna |  |  |  |  | U= | 2,500 | W/(m2*K) |
| - stara stolarka okienna |  |  |  |  | U= | 5,000 | W/(m2*K) |
| - świetliki |  |  |  |  | U= | 4,000 | W/(m2*K) |
| - stara stolarka drzwiowa |  |  |  |  | U= | 2,500 | W/(m2*K) |
| - stara stolarka drzwiowa |  |  |  |  | U= | 4,000 | W/(m2*K) |
| - ściana zew. przy gruncie |  |  |  |  | U= | 0,594 | W/(m2*K) |
| - podłoga na gruncie |  |  |  |  | U= | 0,291 | W/(m2*K) |

Powyższe współczynniki są znacznie gorsze od wartości granicznych wg aktualnie obowiązujących przepisów, wg  których wymagane współczynniki wynoszą:

| WT2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - dla ścian zewnętrznych |  |  |  |  | U= | 0,200 | W/(m2*K) |
| - dla dachu, stropodachu i stropu pod nieogrzewanym poddaszem |  |  |  |  | U= | 0,150 | W/(m2*K) |
| - dla okien i drzwi balkonowych |  |  |  |  | U= | 0,900 | W/(m2*K) |
| - drzwi zewnętrznych |  |  |  |  | U= | 1,300 | W/(m2*K) |
| - podłoga na gruncie |  |  |  |  | U= | 0,300 | W/(m2*K) |

Wskazane jest więc poprawienie izolacyjności termicznej niektórych przegród.

Poniżej przedstawiono obliczenie średnio ważonego współczynnik U dla ścian zewnętrznych poddanych termomodernizacji.

| Rodzaj | d | U | Umax | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ściana zewnętrzna | 0,540 | 1,152 | 0,200 | 591,36 |
| Ściana zewnętrzna | 0,540 | 1,152 | 0,450 | 36,36 |
| Ściana zewnętrzna | 0,640 | 1,002 | 0,200 | 104,72 |
| Ściana zewnętrzna | 0,640 | 1,002 | 0,450 | 16,10 |
| Ściana zewnętrzna | 0,860 | 0,779 | 0,200 | 540,18 |
| Ściana zewnętrzna | 0,860 | 0,779 | 0,450 | 73,30 |

| Średnio ważony współczynnik U dla ścian zewnętrznych |  |  |
| --- | --- | --- |
| U | 0,971 | W/(m2*K) |
| suma pow. | 1362,0 | m2 |

,

Współczynniki przegród U poddanych termodernizacji:

| Rodzaj | U | Umax | A |
| --- | --- | --- | --- |
| Ściana zewnętrzna | 0,175 | 0,200 | 591,36 |
| Ściana zewnętrzna | 0,175 | 0,450 | 36,36 |
| Ściana zewnętrzna | 0,171 | 0,200 | 104,72 |
| Ściana zewnętrzna | 0,171 | 0,450 | 16,10 |
| Ściana zewnętrzna | 0,163 | 0,200 | 540,18 |
| Ściana zewnętrzna | 0,163 | 0,450 | 73,30 |

## Ocena aktualnego stanu oraz rozwiązań instalacji grzewczych

Budynek podłączony jest do miejskiej sieci cieplnej. Istniejąca instalacja jest typu tradycyjnego o dostatecznej sprawności. Zamontowana jest regulacji ogrzewania w dostosowaniu do temperatur zewnętrznych.

Brak zamontowanych zaworów termostatycznych nie sprzyja racjonalnemu użytkowaniu energii cieplnej. Brak zaworów podpionowych nie umożliwia kontrolę strumienia wody dopływającej do poszczególnych fragmentów instalacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania Na podstawie oględzin ogólny stan techniczny użytkowej instalacji c.o. ocenia się jako dostateczny. Stwierdzono nieliczne miejsca powstawania ubytków wody instalacyjnej. Poziome przewody zapewniające rozprowadzenie czynnika grzejnego do poszczególnych pionów nie są zaizolowane. Przewody w pionach poprowadzone są po wierzchu i w ścianach.

Istniejące rozwiązanie instalacji c.o. nie stwarza warunków do racjonalnego gospodarowania energię cieplną.

## Ocena aktualnego stanu instalacji ciepłej wody

Instalacja c.w.u. typu tradycyjnego. Stan przewodów i armatury – dostateczny, przewody nie są zaizolowane.

## Ocena istniejącego stanu wentylacji

Otwory wentylacyjne usytuowane zadowalająco. Użytkownicy nie wnoszą uwag. Nie stwierdzono za małego przewietrzania.

## WYKAZ WYBRANYCH DO OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNO-EKONOMICZNEJ RODZAJÓW USPRAWNIEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH

## Przegląd możliwych usprawnień termo modernizacyjnych

Jako usprawnienia, które mogłyby być zastosowane w obiekcje rozpatrzono następujące:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem odwodnienia fundamentów

- Ocieplenie stropodachu

- Wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej

- Wymiana świetlików

- Modernizację źródła ciepła c.o. i instalacji

- Modernizację instalacji c.w.u.

## Wykaz wybranych do optymalizacji rodzajów usprawnień termo modernizacyjnych

Poniżej wymieniono grupy usprawnień, które przyjęto do naszej analizy. Następnie w grupach przeprowadzi się obliczenia optymalizacyjne, na podstawie których dokona się wyboru usprawnienia optymalnego w danej grupie – usprawnienia o najniższej wartości SPBT.

## Ocieplenie ścian zewnętrznych

Założono ocieplenie ścian zewnętrznych systemem bezspoinowym ocieplania. Przyjęto do rozpatrzenia wariantowo grubość warstwy izolacji ze styropianu grubości 16, 17, 18 i 19cm. Optymalną grubość określa się wybierają tą, dla której prosty czas zwrotu nakładów przyjmie wartość minimalną. Przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo wykonanie odwodnienia fundamentów budynku.

| Lp. | Opis |  |  |  |  | Jednostka |  | stan istniejący |  | warianty |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1 | Powierzchnia przegrody do strat ciepła |  |  |  |  | m2 |  | 1362,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U0, U1 |  |  |  |  | W/(m2*K) |  | 0,971 |  | 0,170 |  | 0,162 |  | 0,154 |  | 0,147 |  |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej  |  |  |  | 0,033 | cm |  |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |
| 2 | Zwiększenie oporu ∆R |  |  |  |  | m2K/W |  | - |  | 4,85 |  | 5,15 |  | 5,45 |  | 5,76 |  |
| 3 | Opór cieplny przegrody R |  |  |  |  | m2K/W |  | 1,030 |  | 5,88 |  | 6,18 |  | 6,48 |  | 6,79 |  |
| 4 | Liczba stopniodni |  |  |  |  | dzień *K/rok |  | 1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Q0u,Q1u |  |  |  |  | GJ/a |  | 187,3 |  | 32,8 |  | 31,2 |  | 29,8 |  | 28,4 |  |
| 6 | Obliczeniowa temp. pow. wew. - średnia ważona |  |  |  |  | °C |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Obliczeniowa temp. pow. zew. |  |  |  |  | °C |  | -18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | q0u,q1u |  |  |  |  | MW |  | 0,03814 |  | 0,00668 |  | 0,00636 |  | 0,00606 |  | 0,00579 |  |
| 9 | Roczna oszczędność kosztów energii ∆Qru |  |  |  |  | zł/a |  | - |  | 12 932 zł |  | 13 067 zł |  | 13 189 zł |  | 13 300 zł |  |
| 10 | Powierzchnia do kosztów ocieplenia |  |  |  |  | m2 |  | 1647,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Koszt jednostkowy ocieplenia |  |  |  |  | zł/m2 |  | - |  | 284,0 |  | 287,0 |  | 290,0 |  | 293,0 |  |
| 12 | Koszt usprawnienia Nu |  |  |  |  | zł |  | - |  | 467 748 zł |  | 472 689 zł |  | 477 630 zł |  | 482 571 zł |  |
| 13 | SPBT= Nu/∆Qu |  |  |  |  | lata |  | - |  | 36,17 |  | 36,17 |  | 36,21 |  | 36,28 |  |
|  | Optymalnym rozwiązaniem jest ocieplenie materiałem izolacyjnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | styropian |  |  | o grubości | 16 | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceny jednostkowe przyjęto na podstawie ofert lokalnych firm i wskaźników Sekocenbudu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz realizacji |  |  | 1647,0 | m2 wybranego usprawnienia |  |  |  | 467 748 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przy ustalaniu powierzchni do ocieplania pomniejszono powierzchnię elewacji o powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych oraz uwzględniono dodatek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na ocieplenie ościeży i obróbki. Dodatkowo wymianę parapetów okiennych i rynien. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

Usprawnienie obejmuje ocieplenie stropodachu przez ułożenie warstwy z materiału termoizolacyjnego na istniejącej warstwie papy termozgrzewalnej i ponownemu nałożeniu papy na warstwie izolacyjnej. Przyjęto do rozpatrzenia wariantowo grubość warstwy styropapy 25, 26, 27 i 28cm. Optymalną grubość określi się wybierając tą, dla której czas zwrotu nakładów przyjmie wartości minimalną.

| Lp. | Opis |  |  |  |  | Jednostka |  | stan istniejący |  | warianty |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1 | Powierzchnia przegrody do strat ciepła |  |  |  |  | m2 |  | 1248,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | U0, U1 |  |  |  |  | W/(m2*K) |  | 0,996 |  | 0,132 |  | 0,127 |  | 0,123 |  | 0,119 |  |
| 3 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej  |  |  |  | 0,038 | cm |  |  |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  |
| 4 | Zwiększenie oporu ∆R |  |  |  |  | m2K/W |  | - |  | 6,58 |  | 6,84 |  | 7,11 |  | 7,37 |  |
| 5 | Opór cieplny przegrody R |  |  |  |  | m2K/W |  | 1,004 |  | 7,58 |  | 7,85 |  | 8,11 |  | 8,37 |  |
| 6 | Liczba stopniodni |  |  |  |  | dzień*K/rok |  | 1924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Q0u,Q1u= 8,64*10-5*Sd*A*Uc |  |  |  |  | GJ/a |  | 206,7 |  | 27,4 |  | 26,4 |  | 25,6 |  | 24,8 |  |
| 8 | q0u,q1u |  |  |  |  | MW |  | 0,03743 |  | 0,00496 |  | 0,00479 |  | 0,00463 |  | 0,00449 |  |
| 9 | Obliczeniowa temp. pow. wew. - średnia ważona |  |  |  |  | C |  | 12,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Obliczeniowa temp. pow. zew. |  |  |  |  | °C |  | -18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Roczna oszczędność kosztów energii ∆Qru |  |  |  |  | zł/a |  | - |  | 14 498 zł |  | 14 572 zł |  | 14 641 zł |  | 14 706 zł |  |
| 12 | Powierzchnia do kosztów ocieplenia |  |  |  |  | zł |  | 993,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Koszt jednostkowy ocieplenia |  |  |  |  | zł/m2 |  | - |  | 190,0 |  | 193,0 |  | 196,0 |  | 199,0 |  |
| 14 | Koszt usprawnienia Nu |  |  |  |  | zł |  | - |  | 188 670 zł |  | 191 649 zł |  | 194 628 zł |  | 197 607 zł |  |
| 15 | SPBT= Nu/∆Qu |  |  |  |  | lata |  | - |  | 13,01 |  | 13,15 |  | 13,29 |  | 13,44 |  |
|  | Optymalnym rozwiązaniem jest ocieplenie materiałem izolacyjnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – | styropapa |  |  | o grubości |  |  | 25 | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceny jednostkowe przyjęto na podstawie ofert lokalnych firm i wskaźników Sekocenbudu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz realizacji ocieplenia |  |  |  | 993,0 | m2 wybranego usprawnienia |  |  |  |  |  | 188 670 zł |  |  |  |  |  |

## Wymiana starej stolarki drzwiowej wejściowej - drewnianej

Usprawnienie obejmuje wymianę istniejących drewnianych nieszczelnych drzwi na nowe o współczynniku Udrzwi=1,3 W/(m2*K).

| Lp. | Opis /wyszczególnienie |  |  |  |  |  |  | jednostki |  | stan istniejący |  | Warianty |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Powierzchnia drzwi |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 14,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Współczynnik przenikania |  |  |  |  |  |  | W/(m2*K) |  | 2,5 |  | 1,3 |  | 1,2 |  | 1,1 |  |
| 3 | Współczynniki korekcyjne dla wentylacji |  |  |  |  | Cr |  | - |  | 1,3 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm |  | - |  | 1,5 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cw |  | - |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 4 | Liczba stopniodni |  |  |  |  |  |  | 2 808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Obliczeniowa temp. pow. wew. - średnia ważona |  |  |  |  | C |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Obliczeniowa temp. powietrza zew. |  |  |  |  | °C |  | -18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Q0u,Q1u |  |  |  |  |  |  | GJ/a |  | 17,2 |  | 11,1 |  | 10,7 |  | 10,4 |  |
| 8 | q0,q1 |  |  |  |  |  |  | MW |  | 0,0026 |  | 0,0016 |  | 0,0015 |  | 0,0015 |  |
| 9 | Roczna oszczędność kosztów energii ∆Qrok+ ∆Qrw |  |  |  |  |  |  | zł/rok |  | - |  | 485 |  | 511 |  | 537 |  |
| 10 | Cena jednostkowa wym. drzwi |  |  |  |  |  |  | zł/m2 |  |  |  | 1600 |  | 1900 |  | 2200 |  |
| 11 | Koszt wymiany drzwi Nok |  |  |  |  |  |  | zł |  |  |  | 22 592 zł |  | 26 828 zł |  | 31 064 zł |  |
| 12 | SPBT=(Nok+Nw)/Σ(∆Qrok+ ∆Qrw) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 46,57 |  | 52,50 |  | 57,85 |  |
|  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceny jednostkowe przyjęto na podstawie ofert lokalnych firm i wskaźników Sekocenbudu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz realizacji |  |  | 14,1 | m2 wybranego usprawnienia |  |  |  |  |  | 22 592 zł |  |  |  |  |  |  |

## Wymiana starej stolarki drzwiowej wejściowej - stalowej

Usprawnienie obejmuje wymianę istniejących stalowych nieszczelnych drzwi na nowe o współczynniku Udrzwi=1,3 W/(m2*K).

| Lp. | Opis /wyszczególnienie |  |  |  |  |  |  | jednostki |  | stan istniejący |  | Warianty |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Powierzchnia drzwi |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 52,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Współczynnik przenikania |  |  |  |  |  |  | W/(m2*K) |  | 4,0 |  | 1,3 |  | 1,2 |  | 1,1 |  |
| 3 | Współczynniki korekcyjne dla wentylacji |  |  |  |  | Cr |  | - |  | 1,3 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm |  | - |  | 1,5 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cw |  | - |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 4 | Liczba stopniodni |  |  |  |  |  |  | 1 011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Obliczeniowa temp. pow. wew. - średnia ważona |  |  |  |  | C |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Obliczeniowa temp. powietrza zew. |  |  |  |  | °C |  | -18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Q0u,Q1u |  |  |  |  |  |  | GJ/a |  | 98,7 |  | 67,8 |  | 67,3 |  | 66,8 |  |
| 8 | q0,q1 |  |  |  |  |  |  | MW |  | 0,0331 |  | 0,0202 |  | 0,0201 |  | 0,0199 |  |
| 9 | Roczna oszczędność kosztów energii ∆Qrok+ ∆Qrw |  |  |  |  |  |  | zł/rok |  | - |  | 3 433 |  | 3 477 |  | 3 521 |  |
| 10 | Cena jednostkowa wym. drzwi |  |  |  |  |  |  | zł/m2 |  |  |  | 1400 |  | 1650 |  | 1900 |  |
| 11 | Koszt wymiany drzwi Nok |  |  |  |  |  |  | zł |  |  |  | 73 304 zł |  | 86 394 zł |  | 99 484 zł |  |
| 12 | SPBT=(Nok+Nw)/Σ(∆Qrok+ ∆Qrw) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 21,35 |  | 24,85 |  | 28,26 |  |
|  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceny jednostkowe przyjęto na podstawie ofert lokalnych firm i wskaźników Sekocenbudu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz realizacji |  |  | 52,4 | m2 wybranego usprawnienia |  |  |  |  |  | 73 304 zł |  |  |  |  |  |  |

## Wymiana starej stolarki okiennej - stalowej

Usprawnienie obejmuje wymianę istniejących starych okien na nowe z szybą zespoloną o współczynniku Uokna=0,9 W/(m2*K). Nowa stolarka okienna ma być wyposażona w nawiewniki sterowanie automatycznie w pomieszczeniach.

| Lp. | Opis /wyszczególnienie |  |  |  |  |  |  | jednostki |  | stan istniejący |  | Warianty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 1 | Powierzchnia okien |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 68,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Współczynnik przenikania |  |  |  |  |  |  | W/(m2*K) |  | 5,0 |  | 0,9 |  | 0,7 |  |
| 3 | Współczynniki korekcyjne dla wentylacji |  |  |  |  | Cr |  | - |  | 1,3 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm |  | - |  | 1,5 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cw |  | - |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 4 | Liczba stopniodni |  |  |  |  |  |  | 3 578 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Q0u,Q1u |  |  |  |  |  |  | GJ/a |  | 265,5 |  | 105,2 |  | 101,0 |  |
| 6 | Obliczeniowa temp. pow. wew. z bilansu energetycznego |  |  |  |  | C |  | 19,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Obliczeniowa temp. pow. zew. |  |  |  |  | °C |  | -18,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | q0,q1 |  |  |  |  |  |  | MW |  | 0,0351 |  | 0,0172 |  | 0,0167 |  |
| 9 | Roczna oszczędność kosztów energii ∆Qrok+ ∆Qrw |  |  |  |  |  |  | zł/rok |  | - |  | 11 539 |  | 11 847 |  |
| 10 | Cena jednostkowa wym. okien |  |  |  |  |  |  | zł/m2 |  |  |  | 1550,0 |  | 1750,0 |  |
| 11 | Koszt wymiany okien Nok |  |  |  |  |  |  | zł |  |  |  | 105 732 zł |  | 119 375 zł |  |
| 12 | SPBT=(Nok+Nw)/Σ(∆Qrok+ ∆Qrw) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 9,2 |  | 10,1 |  |
|  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceny jednostkowe przyjęto na podstawie ofert lokalnych firm i wskaźników Sekocenbudu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz realizacji |  |  | 68,2 | m2 wybranego usprawnienia |  |  |  | 105 732 zł |  |  |  |  |  |  |

## Wymiana starej stolarki okiennej - drewnianej

Usprawnienie obejmuje wymianę istniejących starych okien na nowe z szybą zespoloną o współczynniku Uokna=0,9 W/(m2*K). Nowa stolarka okienna ma być wyposażona w nawiewniki sterowanie automatycznie w pomieszczeniach.

| Lp. | Opis /wyszczególnienie |  |  |  |  |  |  | jednostki |  | stan istniejący |  | Warianty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 1 | Powierzchnia okien |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 26,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Współczynnik przenikania |  |  |  |  |  |  | W/(m2*K) |  | 2,5 |  | 0,9 |  | 0,7 |  |
| 3 | Współczynniki korekcyjne dla wentylacji |  |  |  |  | Cr |  | - |  | 1,3 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm |  | - |  | 1,5 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cw |  | - |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 4 | Liczba stopniodni |  |  |  |  |  |  | 1 521 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Q0u,Q1u |  |  |  |  |  |  | GJ/a |  | 251,0 |  | 133,6 |  | 132,9 |  |
| 6 | Obliczeniowa temp. pow. wew. z bilansu energetycznego |  |  |  |  | C |  | 10,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Obliczeniowa temp. pow. zew. |  |  |  |  | °C |  | -18,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | q0,q1 |  |  |  |  |  |  | MW |  | 0,0621 |  | 0,0408 |  | 0,0407 |  |
| 9 | Roczna oszczędność kosztów energii ∆Qrok+ ∆Qrw |  |  |  |  |  |  | zł/rok |  | - |  | 9 489 |  | 9 548 |  |
| 10 | Cena jednostkowa wym. okien |  |  |  |  |  |  | zł/m2 |  |  |  | 1260,0 |  | 1460,0 |  |
| 11 | Koszt wymiany okien Nok |  |  |  |  |  |  | zł |  |  |  | 33 050 zł |  | 38 296 zł |  |
| 12 | SPBT=(Nok+Nw)/Σ(∆Qrok+ ∆Qrw) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 3,5 |  | 4,0 |  |
|  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceny jednostkowe przyjęto na podstawie ofert lokalnych firm i wskaźników Sekocenbudu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz realizacji |  |  | 26,2 | m2 wybranego usprawnienia |  |  |  | 33 050 zł |  |  |  |  |  |  |

## Wymiana świetlików

Usprawnienie obejmuje wymianę istniejących starych świetlików na nowe o współczynniku Uświetlik=1,3 W/(m2*K). Z uwagi na duże rozmiary świetlików nie ma możliwości wykonania przez producentów świetlików o współczynniku Uświetlik=1,1 W/(m2*K).

| Lp. | Opis /wyszczególnienie |  |  |  |  |  |  | jednostki |  | stan istniejący |  | Warianty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 1 | Powierzchnia świetlików |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 129,7 |  |  |  |  |  |
| 2 | Współczynnik przenikania |  |  |  |  |  |  | W/(m2*K) |  | 4,0 |  | 1,3 |  | 1,1 |  |
| 3 | Współczynniki korekcyjne dla wentylacji |  |  |  |  | Cr |  | - |  | 1,2 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm |  | - |  | 1,4 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cw |  | - |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 4 | Liczba stopniodni |  |  |  |  |  |  | 2 937 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Q0u,Q1u |  |  |  |  |  |  | GJ/a |  | 440,0 |  | 299,7 |  | 293,1 |  |
| 6 | Obliczeniowa temp. pow. wew. - średnia ważona |  |  |  |  | C |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Obliczeniowa temp. pow. zew. |  |  |  |  | °C |  | -18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | q0,q1 |  |  |  |  |  |  | MW |  | 0,0669 |  | 0,0408 |  | 0,0399 |  |
| 9 | Roczna oszczędność kosztów energii ∆Qrok+ ∆Qrw |  |  |  |  |  |  | zł/rok |  | - |  | 11 427 |  | 11 922 |  |
| 10 | Cena jednostkowa wym. świetlików |  |  |  |  |  |  | zł/m2 |  |  |  | 1400,0 |  | 1550,0 |  |
| 11 | Koszt wymiany świetlików Nok |  |  |  |  |  |  | zł |  |  |  | 181 608 zł |  | 201 066 zł |  |
| 12 | SPBT=(Nok+Nw)/Σ(∆Qrok+ ∆Qrw) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 15,89 |  | 16,87 |  |
|  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceny jednostkowe przyjęto na podstawie ofert lokalnych firm i wskaźników Sekocenbudu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz realizacji |  |  | 129,7 | m2 wybranego usprawnienia |  |  |  | 181 608 zł |  |  |  |  |  |  |

## Modernizacja instalacji c.w.u

- Koszty:

| L.p. | Nazwa | Ilość | Jednostka | Koszt (netto zł) | VAT (%) | Koszty (brutto zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja instalacji c.w.u | 1 | kompl. | 6 017 | 23% | 7 400,9 |

- Sprawności

| L.p. | Nazwa | Sprawność wytworzenia % | Sprawność akumulacji % | Sprawność przesyłu % | Sprawność całkowita % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan obecny | 96% | 100% | 100% | 96% |
| 2. | Modernizacja instalacji c.w.u | 96% | 100% | 100% | 96% |

- Opłaty

| L.p. | Nazwa | Opłata stała [zł/MW-mc] | Opłat zmienna [zł/GJ] | Abonament [zł/mc] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan obecny | 0,00 | 163,89 | 150,06 |
| 2. | Modernizacja instalacji c.w.u | 0,00 | 163,89 | 150,06 |

- Wyniki obliczeń

| L.p. | Nazwa | Koszty ciepłej wody użytkowej (zł/a) | Oszczędność kosztów (zł/a) | Nakłady (zł) | SPBT (a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja instalacji c.w.u | 1 523,0 | 1 328 | 7 400,9 | 5,6 |

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalnym usprawnieniem przedsięwzięcia termodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia się usprawnienie U1.

Opis usprawnienia:

Usprawnienie polega na montażu nowych baterii bezdotykowych 17szt. z perlatorami w punktach poboru c.w.u. Ceny jednostkowe przyjęto na podstawie ofert firm lokalnych i wskaźników SEKOCENBUDU.

Koszt przedsięwzięcia 7400,9 zł.

## Modernizacja źródła ciepła wraz z instalacją

| Dane dotyczące stanu istniejącego systemu c.o: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprawność całkowita systemu c.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | η |  | 0,67 |  |  |
| Przerwy tygodniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wt |  | 1 |  |  |
| Przerwy dobowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wd |  | 1 |  |  |
| Zapotrzebowanie na moc cieplną |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qco |  | 194,8 |  | kW |
| Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qco |  | 979,8 |  | GJ |

- Opis wariantów usprawnienia:

| U0 | Stan istniejący |  | 0,67 | wd0 | 1,00 | wt0 | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | Modernizacja węzła i instalacji c.o. |  | 0,79 | wd1 | 1,00 | wt1 | 1,00 |

- Koszty:

| Planowane koszty usprawnienia |  | Nakłady [zł] |
| --- | --- | --- |
| U1 | Modernizacja węzła i instalacji c.o. | 269 001,0 |

- Sprawności

| L.p. | Nazwa | Sprawność wytworzenia % | Sprawność akumulacji % | Sprawność przesyłu % | Sprawność regulacji i wykorzystania % | Sprawność całkowita % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U0 | Stan aktualny | 93 | 100 | 94 | 77 | 67 |
| U1 | Modernizacja węzła i instalacji c.o. | 93 | 100 | 96 | 88 | 79 |

- Przerwy w ogrzewaniu

| L.p. | Nazwa | Przerwy dobowe | Przerwy tygodniowe |
| --- | --- | --- | --- |
| U0 | Stan aktualny | 1,0 | 1,0 |
| U1 | Modernizacja węzła i instalacji c.o. | 1,0 | 1,0 |

- Opłaty

| Opłaty stałe |  |  | Opłaty zmienne |  |  | Abonament |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Om0= | 10 655,77 | zł/MW*m-c | Oz0= | 57,69 | zł/GJ | Ab0= | 0,00 | zł/m-c |
| Om1= | 10 655,77 | zł/MW*m-c | Oz1= | 57,69 | zł/GJ | Ab1= | 0,00 | zł/m-c |

- Efekt energetyczny

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan przed termomodernizacją | U1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zapotrzebowanie na moc cieplną [kW] | 194,8 | 194,8 |
| 2 | Zapotrzebowanie na ciepło źródła [GJ/rok] | 979,8 | 839,4 |
| 3 | Sprawność eksploatacyjna [%] | 67% | 79% |
| 4 | Zużycie energii pierwotnej [GJ/rok] | 849,5 | 576,7 |
| 5 | Efekt energetyczny Ei [%] | - | 43,8% |

- Wyniki obliczeń

| L.p. | Omówienie | Jednostki | Stan istniejący U0 | U1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapotrzebowanie energii cieplnej | GJ/a | 979,8 | 839,4 |
| 2 | Opłata zmienna | zł/GJ | 57,7 | 57,7 |
| 3 | Opłata stała | zł/MW/m-c | 10 656 | 10 656 |
| 4 | Roczna oszczędność energii | GJ/a | - | 140 |
| 5 | Roczna oszczędność kosztów  Qrok | zł/rok | - | 8 095 |
| 6 | Cena usprawnienia | zł | - | 269 001,0 |
| 7 | SPBT=NU/Qrok | lata | - | 33,2 |

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalnym usprawnieniem przedsięwzięcia termodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia się usprawnienie U1.

Opis usprawnienia:

Usprawnienie polega na modernizacji źródła ciepła - wymiana obecnego węzła ciepłowniczego, który pracuje na wyższych parametrach na nowy z automatyką również pogodową, wymianą odcinków zasilających na nowe z rur preizolowanych i wymianą instalacji c.o. na nową z izolacją (644 mb) zaworami podpionowymi  tj. nowe grzejnik 31 szt z zaworami termostatycznymi i odcinającymi w komplecie.

Ceny jednostkowe przyjęto na podstawie ofert firm lokalnych i wskaźników SEKOCENBUDU.

Koszt przedsięwzięcia 269.001,0 zł.

## OPTYMALNY WARIANT PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMO MODERNIZACYJNEGO.

Wybrane i zoptymalizowane usprawnienia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat ciepła przez przegrody budowlane uszeregowane według rosnącej wartości SPBT, przedstawiono w poniższej tabeli.

| L.p. | Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty robót [zł] | SPBT [lata] |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1 | Modernizacja węzła i instalacji c.o. | 269 001,0 | 33,2 |
| 2 | Wymiana drewnianej stolarki okiennej | 33 049,8 | 3,5 |
| 3 | Modernizacja instalacji c.w.u | 7 400,9 | 5,6 |
| 4 | Wymiana stalowej stolarki okiennej | 105 731,7 | 9,2 |
| 5 | Ocieplenie stropodachu niewentylowanego | 188 670,0 | 13,0 |
| 6 | Wymiana świetlików | 181 608,0 | 15,9 |
| 7 | Wymiana stalowej stolarki drzwiowej | 73 304,0 | 21,4 |
| 8 | Ocieplenie ścian zewnętrznych | 467 748,0 | 36,2 |
| 9 | Wymiana drewnianej stolarki drzwiowej | 22 592,0 | 46,6 |

## 6.1. 	Wykaz wybranych do optymalizacji wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnych.

Określenie wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (zestawu usprawnień) dokonano wg zasady ich rozbudowywania. Rozpatrzono następujące warianty:

| L.p. | Ulepszenie termomodernizacyjne |  |  |  | Nr wariantu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Modernizacja węzła i instalacji c.o. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Wymiana drewnianej stolarki okiennej |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 3 | Modernizacja instalacji c.w.u |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 4 | Wymiana stalowej stolarki okiennej |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 5 | Ocieplenie stropodachu niewentylowanego |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 6 | Wymiana świetlików |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 7 | Wymiana stalowej stolarki drzwiowej |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ocieplenie ścian zewnętrznych |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wymiana drewnianej stolarki drzwiowej |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty całkowite [zł] | Roczne oszczędności kosztów energii [zł/ rok] | Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię (z uwzględnieniem sprawności całkowitej) [%] | Optymalna kwota kredytu [zł] | Premia termomodernizacyjna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20% kredytu [zł] | 16% kosztów całkowitych [zł] | Dwukrotność rocznej oszczędności kosztów energii [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | wariant 1 | 1 349 105,4 | 47 113 | 56,2% | 1 349 105 | 269821 | 215857 | 94227 |
| 3 | wariant 2 | 1 326 513,4 | 46 393 | 55,1% | 1 326 513 | 265303 | 212242 | 92786 |
| 4 | wariant 3 | 858 765,4 | 36 068 | 43,7% | 858 765 | 171753 | 137402 | 72135 |
| 6 | wariant 4 | 785 461,4 | 34 518 | 42,0% | 785 461 | 157092 | 125674 | 69036 |
| 7 | wariant 5 | 603 853,4 | 30 055 | 37,18% | 603 853 | 120771 | 96617 | 60110 |
| 8 | wariant 6 | 415 183,4 | 14 321 | 18,03% | 415 183 | 83037 | 66429 | 28643 |
| 9 | wariant 7 | 309 451,7 | 12 497 | 16,7% | 309 452 | 61890 | 49512 | 24995 |
| 10 | wariant 8 | 302 050,8 | 8 725 | 14,4% | 302 051 | 60410 | 48328 | 17451 |
| 11 | wariant 9 | 269 001,0 | 8 095 | 13,7% | 269 001 | 53800 | 43040 | 16191 |

Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku.

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalnym wariantem przedsięwzięcia termodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia się wariant 1.

| Nazwa wariantu | Q0co, Q1co | Q0cw, Q1cow | 0 | Qz | Qm | Ab | q0m q1m | q0cw q1cw | Qr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ/rok | GJ/rok | 1 | GJ/rok | zł(MW m-c) | zł | MW | MW | zł/rok |
| Stan obecny | 979,8 | 46,0 | 0,67 | 57,69 | 10 655,77 | 0,00 | 0,1948 | 0,0015 | - |
| wariant 1 | 426,6 | 23,0 | 0,79 | 57,69 | 10 655,77 | 0,00 | 0,1055 | 0,0015 | 47 113 |
| wariant 2 | 437,8 | 23,0 |  |  |  |  | 0,1060 | 0,0015 | 46 393 |
| wariant 3 | 554,2 | 23,0 |  |  |  |  | 0,1343 | 0,0015 | 36 068 |
| wariant 4 | 572,3 | 23,0 |  |  |  |  | 0,1382 | 0,0015 | 34 518 |
| wariant 5 | 621,4 | 23,0 |  |  |  |  | 0,1510 | 0,0015 | 30 055 |
| wariant 6 | 817,8 | 23,0 |  |  |  |  | 0,1854 | 0,0015 | 14 321 |
| wariant 7 | 831,7 | 23,0 |  |  |  |  | 0,1934 | 0,0015 | 12 497 |
| wariant 8 | 831,7 | 0,0 |  |  |  |  | 0,1934 | 0,0000 | 8 725 |
| wariant 9 | 839,4 | 0,0 |  |  |  |  | 0,1948 | 0,0000 | 8 095 |

## OPIS OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI WRAZ Z OŚWIETLENIEM

Wskazany optymalny wariantu przedsięwzięcia termo modernizacyjnego przewidzianego do realizacji obejmuje następujące prace:

| Ocieplenie ścian zewnętrznych |  |  | styropian |  | 16 | cm | Do wykonania | 1647,0 | m2 | za kwotę | 467 748,0 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocieplenie stropodachu niewentylowanego |  |  | styropapa |  | 25 | cm | Do wykonania | 993,0 | m2 | za kwotę | 188 670,0 zł |
|  |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiana świetlików | U= | 1,3 |  | W/(m2*K) | 25 | szt. | Do wykonania | 129,7 | m2 | za kwotę | 181 608,0 zł |
| Wymiana stalowej stolarki okiennej | U= | 0,9 |  | W/(m2*K) | 14 | szt. | Do wykonania | 68,2 | m2 | za kwotę | 105 731,7 zł |
| Wymiana drewnianej stolarki okiennej | U= | 0,9 |  | W/(m2*K) | 12 | szt. | Do wykonania | 26,2 | m2 | za kwotę | 33 049,8 zł |
| Wymiana drewnianej stolarki drzwiowej | U= | 1,3 |  | W/(m2*K) | 5 | szt. | Do wykonania | 14,1 | m2 | za kwotę | 22 592,0 zł |
| Wymiana stalowej stolarki drzwiowej | U= | 1,3 |  | W/(m2*K) | 11 | szt. | Do wykonania | 52,4 | m2 | za kwotę | 73 304,0 zł |
| Modernizacja instalacji c.w.u |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koszt | 7 400,9 zł |
| Modernizacja węzła i instalacji c.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koszt | 269 001,0 zł |
| Całkowity koszt modernizacji wyniesie: |  |  |  |  |  |  | 1 349 105,4 zł |  |  |  |  |

## KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

- Przedmiot i cel wykonania audytu energetycznego oraz jego zakres określił Inwestor

- Niniejszy audyt energetyczny:

- nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu niż określony w opracowaniu

- nie może być traktowany jako ekspertyza techniczna.

- Autor opracowania przyjął w dobrej wierze informacje (zawarte w udostępnionej dokumentacji, a także udzielone przez Inwestora i inne osoby zainteresowane) niezbędne do wykonania audytu.

- W przypadku powstania niejasności należy się zwrócić do autora opracowania o dodatkowe informacje.

## ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Koszty ogrzewania

- Koszty ogrzewania przed termomodernizacją:

- Opłata z 1	MW mocy zamówionej:

opłata stała za miesiąc

Qm = 10655,8 zł /MW/m-c

- Opłata z zużycie 1GJ:

opłata zmienna

Qz = 57,7 zł/GJ

- Miesięczna opłata abonamentowa nie występuje:

Ab = 0,0 zł/m-c

- Koszt ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym:

Kog = 57,7* 979,8 + 10655,8 * 0,1948 *12 + 0,0* 12 = 81.434

Kb = 2,6 zł/m2p.u./m-c

- Koszty ogrzewania po termomodernizacji:

- Opłata z 1	MW mocy zamówionej:

opłata stała za miesiąc

Qm = 10655,8 zł zł/MW/m-c

- Opłata z zużycie 1GJ:

opłata zmienna

Qz = 57,7 zł/GJ

- Miesięczna opłata abonamentowa nie występuje:

Ab = 0,0/m-c

- Koszt ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym:

Kog = 57,7* 426,6 + 10655,8 * 0,1055 *12 + 0,0 * 12 = 38.093

Kb = 1,2 zł/m2p.u./m-c

Załącznik 2

Plan sytuacyjny

N

## MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

## Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne inwestora

## Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia zleceniodawcy

Zleceniodawca podał następujące wytyczne dotyczące poprawy istniejącego stanu:

- Zmniejszenie zużywanej energii, a w tym samym kosztów na potrzeby oświetlenia wewnętrznego.

## Materiały i dane do audytu

Przy opracowywaniu audytu wykorzystani następujące materiały i dane:

- Inwentaryzację oświetlenia

- Plan sytuacyjny

- Dokumentację fotograficzną

- Zestawienie dotyczące kosztów energii elektrycznej

- Informacje udzielone przez pracowników administracji i użytkowników

- Wizję lokalną

- Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne

- Obowiązujące aktualnie przepisy budowlane, normy, katalogi i cenniki lokalnych firm budowlano-instalacyjnych, materiały szkoleniowe Krajowej Agencji poszanowania Energii.

## Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

## Ogólne dane  techniczne budynku

- Dane ogólne

| Adres | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, ul Gajowicka 95, 53-423 Wrocław |
| --- | --- |
| Użytkownik | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław |
| Przeznaczenie | administracyjno-laboratoryjny |
| Rok budowy | 1930 |
| Technologia | Tradycyjna |
| Kubatura ogrzewana m3 | 9471,9 |
| Powierzchnia ogrzewana m2 | 2124,3 |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 2 |
| Budynek podpiwniczony | nie |
| Liczba użytkowników | 50 |
| Współczynnik kształtu m-1 | 0,22 |

- Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia:

Oświetlenie wewnętrzne stan obecny: Łączna moc zainstalowanych źródeł światła wynosi 26,95 kW.

## Modernizacja oświetlenia

Przewiduje się zastosowanie nowych bardziej efektywnych opraw i typu LED 269szt i zastosowanie czujników obecności 10szt.

|  | Ocena opłacalności |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Omówienie |  |  |  |  | Jedn. | Stan istniejący | Wariant |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | Całkowita moc opraw oświetlenia wbudowanego |  |  |  |  | kW | 26,95 | 7,97 |
| 2 | Współczynnik uwzględniający obniżenie natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego FC |  |  |  |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia tD |  |  |  |  | - | 2 250 | 2 250 |
| 4 | Czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy tN |  |  |  |  | - | 250 | 250 |
| 5 | Współczynnik uwzględniający wykorzystanie nieobecności FO |  |  |  |  | - | 1,0 | 0,9 |
| 6 | Współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego w oświetleniu FD |  |  |  |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Roczne zapotrzebowanie na energię finalną na oświetlenie QK,L |  |  |  |  | kWh/rok | 67 372,5 | 17 937,0 |
| 8 | Roczne zapotrzebowanie na energię finalną na oświetlenie QK,L |  |  |  |  | GJ/rok | 242,5 | 64,6 |
| 9 | Roczne oszczędności energii na oświetlenie QK,L |  |  |  |  | kWh/rok | - | 49 436 |
| 10 | Jednostkowy koszt energii elektrycznej |  |  |  |  | zł/kWh | 0,59 | 0,59 |
| 11 | Koszt oświetlenia |  |  |  |  | zł/rok | 39 750 | 10 583 |
| 12 | Roczne oszczędności na oświetleniu QK,L |  |  |  |  | zł/rok | - | 29 167 |
| 13 | Koszt całkowity usprawnienia NU |  |  |  |  | zł | - | 143 910,0 |
| 14 | SPBT=Nu/QK,L |  |  |  |  | lata | - | 4,9 |
|  | Wybrany wariant |  | 1 | Koszt: | 143 910,0 |  | SPBT | 4,9 |

- Charakterystyka finansowa wymiany oświetlenia

| Kalkulowany koszt robót: | 143 910,0 zł |
| --- | --- |
| Roczne oszczędności energii: | 29 167 zł |
| Czas zwrotu kosztów SPBT [lata] | 4,9 |

## PANELE FOTOWOLTAICZNE

## Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne inwestora

## Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia zleceniodawcy

Zleceniodawca podał następujące wytyczne dotyczące poprawy istniejącego stanu:

- Zastosowanie paneli fotowoltaicznych jako odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci energetycznej.

## Materiały i dane do audytu

Przy opracowywaniu audytu wykorzystani następujące materiały i dane:

- Plan sytuacyjny

- Dokumentację fotograficzną

- Zestawienie dotyczące kosztów energii elektrycznej

- Informacje udzielone przez pracowników administracji i użytkowników

- Wizję lokalną

- Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne

- Obowiązujące aktualnie przepisy budowlane, normy, katalogi i cenniki lokalnych firm budowlano-instalacyjnych, materiały szkoleniowe Krajowej Agencji poszanowania Energii.

## Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

## Ogólne dane  techniczne budynku

- Dane ogólne

| Adres | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, ul Gajowicka 95, 53-423 Wrocław |
| --- | --- |
| Użytkownik | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław |
| Przeznaczenie | administracyjno-laboratoryjny |
| Rok budowy | 1930 |
| Technologia | Tradycyjna |
| Kubatura ogrzewana m3 | 9471,9 |
| Powierzchnia ogrzewana m2 | 2124,3 |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 2 |
| Budynek podpiwniczony | nie |
| Liczba użytkowników | 50 |
| Współczynnik kształtu m-1 | 0,22 |

- Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczna wynosi 70.596 kWh/rok.

## Panele fotowoltaiczne

## Ocena opłacalności zastosowania paneli fotowoltaicznych

Opis wariantów usprawnienia:

Przewiduje się zastosowanie instalacji paneli PV składającej się z 46szt modułów o łącznej pow. 78,2m2 , mocy 12,65kWp i sprawności 16%. Panele fotowoltaiczne będą wpięte w istniejącą instalację elektryczną.

| L.p. | Omówienie | Jednostki | Stan istniejący | Po modernizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapotrzebowanie energii elektrycznej od zew. dostawcy | kWh/rok | 70 922 | 59 705 |
| 2 | Energia elektryczna pozyskana z paneli fotowoltaicznych | kWh/rok | 0 | 11 217 |
| 3 | Koszt energii elektrycznej | zł/rok | 41 844 | 35 226 |
| 4 | Roczna oszczędność energii | kWh/rok | - | 11 217 |
| 5 | Roczne oszczędności energii | GJ/rok | - | 40 |
| 6 | Roczna oszczędność kosztów  Qrok | zł/rok | - | 6 618 |
| 7 | Cena usprawnienia | zł | - | 64 560,5 |
| 8 | SPBT=NU/Qrok | lata | - | 9,8 |

Kalkulację kosztów zastosowania paneli fotowoltaicznych opracowano na podstawie oferty firmy instalacyjnej obejmującej dostawę, montaż oraz koszty robocizny i wskaźników SEKOCENBUDU.

## Charakterystyka finansowa

Kalkulowany koszt robót:	64.560,5 zł

Oszczędność energii:		6.618 zł/rok

Czas zwrotu kosztów SPBT:	9,8 lat

## PARAMETRY PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCEGO POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

| L.p. | Usprawnienia w przedsięwzięciu termomodernizacyjnym | Planowane koszty całkowite | Roczne oszczędności energii cieplnej | Roczne oszczędności energii finalnej | Roczne oszczędności energii elektrycznej | Roczne oszczędności energii finalnej | Roczne oszczędności kosztów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zł | % | kWh/rok | % | GJ/rok | zł/rok |
| 1. | Termomodernizacja | 1 349 105,4 | 56,2% | 160 056 | - | 576 | 47 113 |
| 2. | Modernizacja oświetlenia wew. - montaż czujników ruchu i obecności | 143 910,0 | - | 49 436 | 73,4% | 178 | 29 167 |
| 3. | Montaż paneli PV na potrzeby energetyczne budynku | 64 560,5 | - | 11 217 | 15,8% | 40 | 6 618 |
| SUMA |  | 1 557 575,9 | 56,2% | 220 709 | 89,2% | 795 | 82 898 |

| Energia finalna i pierwotna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Energia finalna |  | wi | Energia pierwotna |  | Emisja PM10 | Emisja CO2 |
|  |  | GJ/rok | kWh/rok | - | GJ/rok | kWh/rok | Mg/rok | Mg/rok |
| Stan obecny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ogrzewanie i wentylacja | 979,8 | 272 158,1 | 0,879 | 861,2 | 239 227,0 | 0,008709 | 82,2 |
| 2 | Ciepła woda użytkowa | 46,0 | 12 786,3 | 2,500 | 115,1 | 31 965,8 | 0,000678 | 25,8 |
| 3 | Energia pomocnicza | 12,8 | 3 549,0 | 2,500 | 31,9 | 8 872,5 | 0,000188 | 7,2 |
| 4 | Oświetlenie | 242,5 | 67 372,5 | 2,500 | 606,4 | 168 431,3 | 0,003571 | 135,8 |
| Suma |  | 1 281,1 | 355 865,9 | - | 1 614,6 | 448 496,6 | 0,013146 | 250,9 |
| Warianty termomodernizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ogrzewanie i wentylacja | 426,6 | 118 495,2 | 0,879 | 375,0 | 104 157,3 | 0,003792 | 35,8 |
| 2 | Ciepła woda użytkowa | 23,0 | 6 393,2 | 2,500 | 57,5 | 15 983,0 | 0,000339 | 12,9 |
| 3 | Energia pomocnicza | 11,9 | 3 315,2 | 2,500 | 29,8 | 8 288,0 | 0,000176 | 6,7 |
| 4 | Oświetlenie | 64,6 | 17 937,0 | 2,500 | 161,4 | 44 842,5 | 0,000951 | 36,1 |
| 5 | Energia elektryczna panele PV | -40,4 | -11 217,0 | 2,500 | -101,0 | -28 042,5 | -0,000595 | -22,6 |
| Suma |  | 485,7 | 134 923,6 | - | 522,8 | 145 228,3 | 0,004663 | 68,9 |
| Oszczędności |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  | 795,4 | 220 942,3 | - | 1 091,8 | 303 268,3 | 0,008483 | 182,0 |

| Energia elektryczna i chłodzenie |  |
| --- | --- |
| Nośnik energii: | Elektrownie zawodowe |
| wi: | 2,5 |
| Emisja CO2, Mg/MWh | 0,806 |
| Emisja pyłów, Mg/MWh | 0,000053 |

| Ogrzewanie |  |
| --- | --- |
| Nośnik energii: | Węzeł |
| wi: | 0,879 |
| Emisja CO2, kg/GJ | 95,48 |
| Emisja pyłów, kg/MWh | 0,000032 |

| Parametry przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnioroczna oszczędność energii finalnej: | 220 942 | kWh/rok | 19,0 | toe/rok |
| 2 | Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 303 268 | kWh/rok | 26,1 | toe/rok |
| 3 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2* | 72,5 | % | 182,0 | Mg/rok |
| 4 | Szacowana wielkość redukcji emisji PM10 | 64,5 | % | 0,008 | Mg/rok |
| *) Na podstawie www.kobize.pl |  |  |  |  |  |

Zastosowane usprawnienia

Usprawnienia w ramach przedsięwzięcia

Modernizacja węzła i instalacji c.o.

Wymiana drewnianej stolarki okiennej

Modernizacja instalacji c.w.u

Wymiana stalowej stolarki okiennej

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

Wymiana świetlików

Wymiana stalowej stolarki drzwiowej

Ocieplenie ścian zewnętrznych

Wymiana drewnianej stolarki drzwiowej

Modernizacja oświetlenia wew. - montaż czujników ruchu i obecności

Montaż paneli PV na potrzeby energetyczne budynku

| Zestawienie efektów przedsięwzięcia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj danych | Jednostka | Wartość |
| 1 | Oszczędność zużycia energii finalnej | kWh/rok | 220 942,3 |
|  |  | GJ/rok | 795,4 |
|  |  | [%] | 62,1% |
| 2 | Oszczędność zużycia energii pierwotnej | kWh/rok | 303 268,3 |
|  |  | GJ/rok | 1091,8 |
|  |  | [%] | 67,6% |
| 3 | Oszczędność zużycia energii elektrycznej | kWh/rok | 60 886,3 |
|  |  | GJ/rok | 219,2 |
|  |  | [%] | 85,9% |
| 4 | Oszczędność zużycia energii cieplnej | kWh/rok | 160 056,0 |
|  |  | GJ/rok | 576,2 |
|  |  | [%] | 56,2% |
| 5 | Jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną | kWh/m2rok | 55,4 |
| 6 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 | Mg/rok | 182,0 |
|  |  | [%] | 72,5% |
| 7 | Szacowana wielkość redukcji emisji PM10 | Mg/rok | 0,008 |
|  |  | [%] | 64,5% |
| 8 | Udział odnawialnych źródeł energii | [%] | 0,0 |
| 9 | Roczna oszczędności kosztu energii | tyś. zł/rok | 82,9 |
| 10 | Koszt przedsięwzięcia | tyś. zł | 1 557,6 |
| 11 | Czas zwrotu | lata | 18,8 |