| AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oś Priorytetowa I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmniejszenie emisyjności gospodarki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poddziałanie 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konkurs zamknięty nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Spis treści

STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU	4

Karta audytu energetycznego	5

1	DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE INWESTORA	7

1.1	Cel pracy	7

1.2	Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia	7

1.3	Materiały i dane do audytu	7

2	INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU	9

2.1	Ogólne dane  techniczne budynku	9

2.2	Uproszczona dokumentacja techniczna	9

2.3	Opis techniczny podstawowych elementów budynku	9

2.4	Charakterystyka systemu grzewczego budynku	10

2.5	Charakterystyka źródła ciepła	11

2.6	Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej	11

2.7	Charakterystyka systemu wentylacji	11

3.	CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. OKREŚLENIE POTRZEB CIEPLNYCH ORAZ KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKU W STANIE ISTNIEJĄCYM.	11

3.1	Zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną do ogrzewania	11

4.	OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO I IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH	12

4.1	Ocena aktualnego stanu oraz rozwiązań instalacji grzewczych	13

4.2	Ocena aktualnego stanu instalacji ciepłej wody	13

4.3	Ocena istniejącego stanu wentylacji	13

5.	WYKAZ WYBRANYCH DO OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNO-EKONOMICZNEJ RODZAJÓW USPRAWNIEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH	13

5.1	Przegląd możliwych usprawnień termo modernizacyjnych	13

5.2	Wykaz wybranych do optymalizacji rodzajów usprawnień termo modernizacyjnych	14

5.2.1	Modernizacja instalacji c.w.u	15

6	OPTYMALNY WARIANT PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMO MODERNIZACYJNEGO.	16

6.1. 	Wykaz wybranych do optymalizacji wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnych.	16

8	OPIS OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI WRAZ Z OŚWIETLENIEM	17

9	KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA	17

ZAŁĄCZNIKI	18

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku	19

Koszty ogrzewania	20

Plan sytuacyjny	21

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA	22

1	Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne inwestora	23

1.1	Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia zleceniodawcy	23

1.2	Materiały i dane do audytu	23

2	Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku	23

2.1	Ogólne dane  techniczne budynku	23

3.	Modernizacja oświetlenia	24

PANELE FOTOWOLTAICZNE	25

1	Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne inwestora	26

1.1	Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia zleceniodawcy	26

1.2	Materiały i dane do audytu	26

2	Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku	26

2.1	Ogólne dane  techniczne budynku	26

3.	Panele fotowoltaiczne	27

3.1	Ocena opłacalności zastosowania paneli fotowoltaicznych	27

3.2	Charakterystyka finansowa	27

WINDY - MODERNIZACJA	28

1	Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne inwestora	29

1.1	Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia zleceniodawcy	29

1.2	Materiały i dane do audytu	29

2	Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku	29

2.1	Ogólne dane  techniczne budynku	29

3.	Wymiana napędów wind	30

3.1	Ocena opłacalności	30

3.2	Charakterystyka finansowa	30

PARAMETRY PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCEGO POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	31

## STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

| - Dane identyfikacyjne budynku |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Rodzaj budynku |  | Budynek użyteczności publicznej - naukowo-badawczy |  |  | 1.2 Rok ukończenia budowy |  | 1987 |
| 1.3.Właściciel lub zarządca |  | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk ul. Okólna 2 50-422 Wrocław Tel. 071/3435021 fax. 071/3441029 |  | 1.4. Adres budynku | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk ul. Okólna 2 50-422 Wrocław Tel. 071/3435021 fax. 071/3441029 |  |  |
| - Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt Usługi w zakresie certyfikacji energetycznej Małgorzata Samorajska ul. Liliowa 6 58-240 Piława Górna REGON 021098161 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Imię, nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: mgr inż. Piotr Samorajski, ul. Liliowa 6, 58-240 Piława Górna Tel. +48 795 587 948 Audytor energetyczny, świadectwa energetyczne nr. uprawnień W7/71/2009, SCHE 1925 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego |  |  |  |  | Posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia) |  |
| 1 | - |  | - |  |  | - |  |
| 5. Miejscowość: Piława Górna |  |  | Data wykonania opracowania: 2018-02-19 |  |  |  |  |
| 6. Spis treści |  |  |  |  |  |  |  |
| STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 4 Karta audytu energetycznego 5 1 DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE INWESTORA 7 2 INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU 9 3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. OKREŚLENIE POTRZEB CIEPLNYCH ORAZ KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKU W STANIE ISTNIEJĄCYM. 11 4. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO I IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 12 5. WYKAZ WYBRANYCH DO OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNO-EKONOMICZNEJ RODZAJÓW USPRAWNIEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH 13 6 OPTYMALNY WARIANT PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMO MODERNIZACYJNEGO. 16 8 OPIS OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI WRAZ Z OŚWIETLENIEM 17 9 KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 17 ZAŁĄCZNIKI 18 |  |  |  |  |  |  |  |

## Karta audytu energetycznego

| 1. | Dane ogólne | Stan przed termomodernizacją |  | Stan po termomodernizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja / technologia budynku | Tradycyjna |  | Tradycyjna |  |
| 2. | Liczba kondygnacji | 6 |  | 6 |  |
| 3. | Kubatura części ogrzewanej [m3] | 15646 |  | 15646 |  |
| 4. | Powierzchnia netto budynku [m2] | 5586 |  | 5586 |  |
| 5. | Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej [m2] | 0 |  | 0 |  |
| 6. | Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m2] | 5586 |  | 5586 |  |
| 7. | Liczba lokali mieszkalnych | 0 |  | 0 |  |
| 8. | Liczba osób użytkujących budynek | 100 |  | 100 |  |
| 9. | Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej | węzeł ciepłowniczy |  | węzeł ciepłowniczy |  |
| 10. | Rodzaj systemu grzewczego budynku | węzeł ciepłowniczy |  | węzeł ciepłowniczy |  |
| 11. | Współczynnik A/V [1/m] | 0,36 |  | 0,36 |  |
| 12. | Inne dane charakteryzujące budynek | - |  | - |  |
| 2. | Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/m2K] |  |  |  |  |
| 1. | Ściany zewnętrzne | 0,247 |  | 0,247 |  |
| 2. | Podłoga na gruncie | 0,363 |  | 0,363 |  |
| 3. | Okna, drzwi balkonowe | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 |
| 4. | Drzwi zewnętrzne/ bramy | 1,8 |  | 1,8 |  |
| 5. | Strop między kondygnacyjny | 1,727 |  | 1,727 |  |
| 6. | Dach | 0,146 |  | 0,146 |  |
| 7. | Stropodach wentylowany | 0,146 |  | 0,146 |  |
| 3. | Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu |  |  |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania [-] | 0,93 |  | 0,93 |  |
| 2. | Sprawność przesyłu [-] | 0,94 |  | 0,94 |  |
| 3. | Sprawność regulacji i wykorzystania [-] | 0,88 |  | 0,88 |  |
| 4. | Sprawność akumulacji [-] | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 5. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 6. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-] | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 4. | Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania [-] | 0,91 |  | 0,91 |  |
| 2. | Sprawność przesyłu [-] | 0,50 |  | 0,60 |  |
| 3. | Sprawność regulacji i wykorzystania [-] | 1,00 |  | 1,00 |  |
| 4. | Sprawność akumulacji [-] | 1,00 |  | 1,00 |  |
| 5. | Charakterystyka systemu wentylacji |  |  |  |  |
| 1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) | naturalna |  | naturalna |  |
| 2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza | okna, drzwi, nawiewniki do pionów wentylacyjnych |  | okna, drzwi, nawiewniki do pionów wentylacyjnych |  |
| 3. | Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h] | 13977 |  | 13977 |  |
| 4. | Krotność wymian powietrza [l/h] | 0,8 |  | 0,8 |  |

| 6. | Charakterystyka energetyczna budynku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] |  | 277,5 | 277,5 |  |
| 2. | Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej [kW] |  | 3,1 | 3,1 |  |
| 3. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] |  | 1132,3 | 1132,3 |  |
| 4. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] |  | 1471,9 | 1471,9 |  |
| 5. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] |  | 207,0 | 86,3 |  |
| 6. | Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] |  | - | - |  |
| 7. | Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] |  | - | - |  |
| 8. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] |  | 56,3 | 56,3 |  |
| 9. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/m2rok] |  | 73,2 | 73,2 |  |
| 10. | Udział odnawialnych źródeł energii [%] |  | 0,0 | 0,2 |  |
| 7. | Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzenia audytu) |  |  |  |  |
| 1. | Koszt za 1GJ ciepła do ogrzewania budynku [zł/GJ] |  | 55,2 | 55,2 |  |
| 2. | Koszt 1MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł/(MW m-c)] |  | 9129,9 | 9129,9 |  |
| 3. | Koszt przygotowania 1m3 ciepłej wody użytkowej [zł/m3] |  | 23,6 | 20,4 |  |
| 4. | Koszt 1MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc [zł/(MW m-c)] |  | 9129,9 | 9129,9 |  |
| 5. | Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej [zł/(m2 m-c)] |  | 1,7 | 1,7 |  |
| 6. | Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Inne [zł] |  | - | - |  |
| 8. | Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |  |  |  |  |
| Planowana kwota kredytu [zł] |  | 169 719,1 | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] |  | 7,2% |
| Planowane koszty całkowite [zł] |  | 169 719,1 | Premia termomodernizacyjna [zł] |  | 0 |
| Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] |  |  |  |  | 6 667 |

## DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE INWESTORA

## Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie audytu energetycznego budynku nr 2 Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Państwowej Akadami Nauk mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Okólnej2. Opracowanie jest sporządzone zgodnie z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego budynku – na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r o wspieraniu termomodernizacji i remontów z późniejszymi zmianami.

Zleceniodawca postawił następujące cele opracowania audytu energetycznego:

- Obniżenie zużycia ciepła i zanieczyszczenia powietrza

- Zmniejszenie kosztów utrzymania budynku

## Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia

Inwestor podał następujące wytyczne dotyczące poprawy istniejącego stanu:

- Modernizacją instalacji c.w.u

## Materiały i dane do audytu

Przy opracowywaniu audytu wykorzystani następujące materiały i dane:

- Dokumentację obejmującą część projektu architektoniczno-budowlanego

- Plan sytuacyjny

- Dokumentację fotograficzną

- Zestawienie dotyczące kosztów eksploatacji ogrzewania

- Informacje udzielone przez pracowników administracji i użytkowników

- Wizję lokalną

- Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne

- Obowiązujące aktualnie przepisy budowlane, normy, katalogi i cenniki lokalnych firm budowlano-instalacyjnych, materiały szkoleniowe Krajowej Agencji poszanowania Energii:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz. U. 2017 poz. 130.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05 września 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - Dz. U. 2015 poz. 1606.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015r w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej - Dz. U. 2015 poz. 376.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie - Dz. U. 2015 poz. 1422.

- Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 „ Komponenty budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń”

- Polska Norma PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków – Wymiana ciepła przez grunt – Metody obliczania"

- Polska Norma PN-EN ISO 14683 „Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne”

- Polska Norma PN-EN ISO 12831:2006  "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego"

- Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania”

- Polska Norma PN-EN ISO 13789 „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczeniowa”

- Polska Norma PN-EN ISO 10077: 2007 „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła”

- Wskaźniki SEKOCENBUDU 3 kwartał 2017r i oferty firm lokalnych.

- Polska Norma PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”

- Książkę obiektu budowlanego i roczny przegląd obiektu 2016r.

## INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU

## Ogólne dane  techniczne budynku

- Dane ogólne

| Adres | Budynek nr 2 laboratorium, ul Okólna 2, 50-422 Wrocław |
| --- | --- |
| Użytkownik | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław |
| Przeznaczenie | budynek użyteczności publicznej - naukowo badawczy |
| Rok budowy | 1987 |
| Technologia | Tradycyjna |
| Kubatura ogrzewana m3 | 15646 |
| Powierzchnia ogrzewana m2 | 5586,2 |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 6 |
| Budynek podpiwniczony | nie |
| Liczba użytkowników | 100 |
| Współczynnik kształtu m-1 | 0,36 |

- Charakterystyka podstawowych przegród części ogrzewanej:

| Przegroda | Powierzchnia przegród m2 | U W/(m2*K) | Powierzchnia okien m2 | U W/(m2*K) | Powierzchnia drzwi zew. m2 | U W/(m2*K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ściany zewnętrzne | 1860,4 | 0,247 | 844,9 | 1,500 | 2,0 | 1,800 |
| Strop międzykondygnacyjny | 211,2 | 0,363 | 8,1 | 1,800 |  |  |
| Stropodach wentylowany | 665,0 | 0,146 |  |  |  |  |
| Dach | 339,4 | 0,240 |  |  |  |  |
| Podłoga na gruncie | 989,6 | 1,500 |  |  |  |  |

## Uproszczona dokumentacja techniczna

Wymagany ustawą rzut budynku z zaznaczeniem stron świata zawarty jest w załączniku. Dokumentacja do wglądu u inwestora.

## Opis techniczny podstawowych elementów budynku

Budynek zaprojektowany w technologii prefabrykowanej, wybudowany 1987r. Jest to budynek podpiwniczony, 2-klatkowy, 5-kondygnacyjny o rzucie poziomym prostokątnym.

    - Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych – z gazobetonu grubości 24 cm otynkowane i ocieplone 14cm styropianu.

    - Dach

Dach wykonany jest ze stropu typu DZ3 o grubości 24cm i ocieplony warstwą izolacyjną o grubości 15cm.

    - Stropodach wentylowany

Dach wykonany jest z płyt korytkowych pokrytych papą. Płyty układane są na ściankach opartych na stropie kanałowym ostatniej kondygnacji grubości 24cm i ocieplony warstwą izolacyjną o grubości 27cm.

    - Strop między kondygnacyjny

Stropy między piętrowe z płyt żelbetonowych kanałowych grubości 24 cm, występuje posadzka betonowa grubości 3,5cm.

    - Podłoga na gruncie

Podłoga w piwnicy – betonowa grubości 5 cm na gruzobetonie 15cm i podsypce piaskowej.

    - Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejąca stolarka okienna nowa o współczynniku Uokna=1,5 i 1,8 W/(m2*K) - stolarka szczelna.

Istniejąca stolarka drzwiowa o współczynniku Udrzwi=1,8 W/(m2*K) stolarka szczelna.

## Charakterystyka systemu grzewczego budynku

Instalacja centralnego ogrzewania typu tradycyjnego z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, prowadzonych po wierzchu i w ścianach. Wykonana została jako wodna z obiegiem wymuszonym dwururowym.

Jako elementy grzejne służą nowe grzejniki, usytuowane prawidłowo, zainstalowane w większości przy ścianach zewnętrznych pod parapetami okien. Wyposażenie grzejników stanowią zawory grzejnikowe z możliwością regulacji temperatury w pomieszczeniach. Nie stwierdzono nieszczelności instalacji i korozji grzejników.

Źródłem ciepła jest miejska sieć ciepłownicza. Parametry wody sieciowej 90/70 C.

Sprawność systemu grzewczego:

Budynek ogrzewany jest przez wszystkie dni tygodnia.

| wytwarzanie ciepła | w | 0,93 | WĘZEŁ CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - 100-300 kW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| regulacji i wykorzystanie ciepła | c | 0,88 | CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną - i miejscową (zakres P - 2 K) |  |  |  |  |
| przesyłanie ciepła | p | 0,94 | OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych |  |  |  |  |
| przerwy w okresie tygodnia | wt | 1,00 |  |  |  |  |  |
| przerwy w okresie doby | wd | 1,00 |  |  |  |  |  |
| akumulacji | m | 1,00 | BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO |  |  |  |  |

## Charakterystyka źródła ciepła

Ciepło na cele grzewcze dostarczane z miejskiej sieci ciepłowniczej. Zasilanie w ciepło odbywa się poprzez węzeł wymiennikowy pracujący na cele centralnego i ciepłej wody użytkowej.

## Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej

Podgrzewanie wody uzyskiwanie jest centralnie. Piony prowadzone są w typowych kabinach sanitarnych. Instalacja i armatura ciepłej wody typu tradycyjnego, wykonana w przewodów stalowych podwójnie ocynkowanych - nieocieplona.

## Charakterystyka systemu wentylacji

Wymiana powietrza w budynku odbywa się za pomocą wentylacji grawitacyjnej, gdzie napływ powietrza następuje przez stolarkę okienną i drzwiową, a usuwanie przez kratki wentylacyjne.

## CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. OKREŚLENIE POTRZEB CIEPLNYCH ORAZ KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKU W STANIE ISTNIEJĄCYM.

## Zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną do ogrzewania

Obliczeń dla tzw. standardowego sezonu grzewczego dokonano metodą szczegółową z podziałem na strefy temperaturowe wg normy PN-EN ISO 13790 – miesięcznie, przy wykorzystaniu najnowszej wersji programu komputerowego AUDYTOR OZC 6.8 Pro.

Wartości obliczeniowe dotyczące średnich wieloletnich miesięcznych temperatur powietrza zewnętrznego przyjęto na podstawie danych IMiGW dla stacji meteorologicznej – Wrocław. Wartości obliczeniowe dotyczące wielkości wieloletnich średnich sum miesięcznych całkowitego promieniowania słonecznego na różnie zorientowane powierzchnie przyjęto na podstawie danych IMiGW dla stacji meteorologicznej – Wrocław.

| Projektowe obciążenie cieplne budynku | kW | 277,5 |
| --- | --- | --- |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło | kWh/a | 314535,2 |
|  | GJ/a | 1132,3 |
| Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło | kWh/(m2*a) | 56,3 |
| Kubaturowy wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło | kWh/(m3*a) | 20,1 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania | kWh/a | 408861,1 |
|  | GJ/a | 1471,9 |
| Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania | kWh/(m2*a) | 73,2 |
| Kubaturowy wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło | kWh/(m3*a) | 26,1 |

## OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO I IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

Stan techniczny ścian zewnętrznych jest bardzo dobry.

Stan techniczny dachu i stropodachu jest bardzo dobry.

Stan techniczny stolarki okiennej jest bardzo dobry.

Stan techniczny starej stolarki drzwiowej dobry.

Części przegród nie posiada jednak wystarczającej izolacyjności cieplnej.

Współczynniki przenikania ciepła przegród są następujące:

| - ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych |  |  |  |  | U= | 0,247 | W/(m2*K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - dach |  |  |  |  | U= | 0,240 | W/(m2*K) |
| - stropodach wentylowany |  |  |  |  | U= | 0,146 | W/(m2*K) |
| - stolarka okienna |  |  |  |  | U= | 1,500 | W/(m2*K) |
| - stara stolarka okienna |  |  |  |  | U= | 1,800 | W/(m2*K) |
| - stolarka drzwiowa |  |  |  |  | U= | 1,800 | W/(m2*K) |
| - podłoga w piwnicy |  |  |  |  | U= | 0,363 | W/(m2*K) |

Powyższe współczynniki są znacznie gorsze od wartości granicznych wg aktualnie obowiązujących przepisów, wg  których wymagane współczynniki wynoszą:

| WT2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - dla ścian zewnętrznych |  |  |  |  | U= | 0,200 | W/(m2*K) |
| - dla dachu, stropodachu i stropu pod nieogrzewanym poddaszem |  |  |  |  | U= | 0,150 | W/(m2*K) |
| - dla okien i drzwi balkonowych |  |  |  |  | U= | 0,900 | W/(m2*K) |
| - drzwi zewnętrznych |  |  |  |  | U= | 1,300 | W/(m2*K) |
| - podłoga na gruncie |  |  |  |  | U= | 0,300 | W/(m2*K) |

Wskazane jest więc poprawienie izolacyjności termicznej niektórych przegród.

## Ocena aktualnego stanu oraz rozwiązań instalacji grzewczych

Budynek podłączony jest do miejskiej sieci cieplnej. Istniejąca instalacja jest typu tradycyjnego o dobrej sprawności. Zamontowana jest regulacji ogrzewania w dostosowaniu do temperatur zewnętrznych.

Zamontowane zawory termostatyczne sprzyja racjonalnemu użytkowaniu energii cieplnej. Zaworów podpionowe umożliwia kontrolę strumienia wody dopływającej do poszczególnych fragmentów instalacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania Na podstawie oględzin ogólny stan techniczny użytkowej instalacji c.o. ocenia się jako dobry. Nie stwierdzono miejsca powstawania ubytków wody instalacyjnej. Poziome przewody zapewniające rozprowadzenie czynnika grzejnego do poszczególnych pionów są zaizolowane. Przewody w pionach poprowadzone są po wierzchu i w ścianach.

Istniejące rozwiązanie instalacji c.o. stwarza warunków do racjonalnego gospodarowania energię cieplną.

## Ocena aktualnego stanu instalacji ciepłej wody

Instalacja c.w.u. typu tradycyjnego. Stan przewodów i armatury – dostateczny, przewody nie są zaizolowane.

## Ocena istniejącego stanu wentylacji

Otwory wentylacyjne usytuowane zadowalająco. Użytkownicy nie wnoszą uwag. Nie stwierdzono za małego przewietrzania.

## WYKAZ WYBRANYCH DO OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNO-EKONOMICZNEJ RODZAJÓW USPRAWNIEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH

## Przegląd możliwych usprawnień termo modernizacyjnych

Jako usprawnienia, które mogłyby być zastosowane w obiekcje rozpatrzono następujące:

- Modernizacją instalacji c.w.u

## Wykaz wybranych do optymalizacji rodzajów usprawnień termo modernizacyjnych

Poniżej wymieniono grupy usprawnień, które przyjęto do naszej analizy. Następnie w grupach przeprowadzi się obliczenia optymalizacyjne, na podstawie których dokona się wyboru usprawnienia optymalnego w danej grupie – usprawnienia o najniższej wartości SPBT.

## Modernizacja instalacji c.w.u

- Koszty:

| L.p. | Nazwa | Ilość | Jednostka | Koszt (netto zł) | VAT (%) | Koszty (brutto zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja instalacji c.w.u | 1 | kompl. | 137 983 | 23% | 169 719,1 |

- Sprawności

| L.p. | Nazwa | Sprawność wytworzenia % | Sprawność akumulacji % | Sprawność przesyłu % | Sprawność całkowita % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan obecny | 91% | 100% | 50% | 46% |
| 2. | Modernizacja instalacji c.w.u | 91% | 100% | 60% | 55% |

- Opłaty

| L.p. | Nazwa | Opłata stała [zł/MW-mc] | Opłat zmienna [zł/GJ] | Abonament [zł/mc] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan obecny | 9 129,88 | 55,21 | 0,00 |
| 2. | Modernizacja instalacji c.w.u | 9 129,88 | 55,21 | 0,00 |

- Wyniki obliczeń

| L.p. | Nazwa | Koszty ciepłej wody użytkowej (zł/a) | Oszczędność kosztów (zł/a) | Nakłady (zł) | SPBT (a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja instalacji c.w.u | 5 097,2 | 6 667 | 169 719,1 | 25,5 |

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalnym usprawnieniem przedsięwzięcia termodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia się usprawnienie U1.

Opis usprawnienia:

Usprawnienie polega na wymianie całej instalacji c.w.u na nową z izolacją (1227 mb), montażu nowych baterii termostatycznych z perlatorami 15szt a na pozostałych bateriach samych perlatorów w ilości 107szt. Ceny jednostkowe przyjęto na podstawie ofert firm lokalnych i wskaźników SEKOCENBUDU.

Koszt przedsięwzięcia 169.719,1 zł.

## OPTYMALNY WARIANT PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMO MODERNIZACYJNEGO.

Wybrane i zoptymalizowane usprawnienia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat ciepła przez przegrody budowlane uszeregowane według rosnącej wartości SPBT, przedstawiono w poniższej tabeli.

| L.p. | Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty robót [zł] | SPBT [lata] |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1 | Modernizacja instalacji c.w.u | 169 719,1 | 25,5 |

## 6.1. 	Wykaz wybranych do optymalizacji wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnych.

Określenie wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (zestawu usprawnień) dokonano wg zasady ich rozbudowywania. Rozpatrzono następujące warianty:

| L.p. | Ulepszenie termomodernizacyjne |  |  |  | Nr wariantu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | Modernizacja instalacji c.w.u |  |  |  | X |

| L.p. | Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty całkowite [zł] | Roczne oszczędności kosztów energii [zł/ rok] | Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię (z uwzględnieniem sprawności całkowitej) [%] | Optymalna kwota kredytu [zł] | Premia termomodernizacyjna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20% kredytu [zł] | 16% kosztów całkowitych [zł] | Dwukrotność rocznej oszczędności kosztów energii [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | wariant 1 | 169 719,1 | 6 667 | 7,2% | 169 719 | 33944 | 27155 | 13335 |

Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku.

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalnym wariantem przedsięwzięcia termodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia się wariant 1.

| Nazwa wariantu | Q0co, Q1co | Q0cw, Q1cow | 0 | Qz | Qm | Ab | q0m q1m | q0cw q1cw | Qr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ/rok | GJ/rok | 1 | GJ/rok | zł(MW m-c) | zł | MW | MW | zł/rok |
| Stan obecny | 1471,9 | 207,0 | 0,77 | 55,46 | 9 018,51 | 0,00 | 0,2775 | 0,0031 | - |
| wariant 1 | 1471,9 | 86,3 | 0,77 | 55,46 | 9 018,51 | 0,00 | 0,2775 | 0,0031 | 6 697 |

## OPIS OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI WRAZ Z OŚWIETLENIEM

Wskazany optymalny wariantu przedsięwzięcia termo modernizacyjnego przewidzianego do realizacji obejmuje następujące prace:

| Modernizacja instalacji c.w.u |  |  |  |  |  |  | Koszt |  | 169 719,1 zł |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Całkowity koszt modernizacji wyniesie: |  |  |  | 169 719,1 zł |  |  |  |  |  |  |  |

## KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

- Przedmiot i cel wykonania audytu energetycznego oraz jego zakres określił Inwestor

- Niniejszy audyt energetyczny:

- nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu niż określony w opracowaniu

- nie może być traktowany jako ekspertyza techniczna.

- Autor opracowania przyjął w dobrej wierze informacje (zawarte w udostępnionej dokumentacji, a także udzielone przez Inwestora i inne osoby zainteresowane) niezbędne do wykonania audytu.

- W przypadku powstania niejasności należy się zwrócić do autora opracowania o dodatkowe informacje.

## ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku

| Opis | Oznaczenie | Stan obecny | Po modernizacji | Jednostki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Liczba użytkowników | - | 100 | 100 | osób |
| Jednostkowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę | qj | 7 | 7 | l/d |
| Liczba godzin użytkowania instalacji w ciągu doby | t | 12 | 12 | h/d |
| Liczba dni użytkowania instalacji w ciągu roku | D | 365 | 365 | d |
| Obliczeniowa temperatura ciepłej wody | tc | 55 | 55 | °C |
| Obliczeniowa temperatura zimnej wody | tz | 10 | 10 | °C |
| Cena 1m3 zimnej wody | Czw | 5,4 | 5,4 | zł/m3 |
| Średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę | qdśr | 0,058 | 0,058 | dm3/j.o.d |
| Średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepła wodę | qhś | 0,016 | 0,016 | kg/s |
| Obliczeniowa moc cieplna średnia godzinowa | Fhśr | 3,06 | 3,06 | kW |
| Współczynnik nierównomierności rozbioru godzinowy | Nh | 3,03 | 3,03 | - |
| Obliczeniowa moc cieplna max godzinowa | Fhmax | 9,26 | 9,26 | kW |
| Jednostkowe zapotrzebowanie na c.w.u | Vwi | 0,35 | 0,18 | dm3/(m2*dzień) |
| Współczynnik korekcyjny | kR | 0,70 | 0,70 | - |
| Zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u | Qcwu | 207,0 | 86,3 | GJ |
| Roczny koszt przygotowania c.w.u. | KRcw | 11 765 | 5 097 | zł/rok |
| Średni koszt podgrzania 1 m3 c.w.u. | KPśr | 23,6 | 20,4 | zł/m3 |

Załącznik 2

Koszty ogrzewania

- Koszty ogrzewania:

- Opłata z 1	MW mocy zamówionej:

opłata stała za miesiąc

Qm = 9018,5 zł /MW/m-c

- Opłata z zużycie 1GJ:

opłata zmienna

Qz = 55,5 zł/GJ

- Miesięczna opłata abonamentowa nie występuje:

Ab = 0,0 zł/m-c

- Koszt ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym:

Kog = 55,5* 1471,9 + 9018,5 * 0,2775 *12 + 0,0 * 12 = 111.668

Kb =1,7 zł/m2p.u./m-c

Załącznik 3

Plan sytuacyjny

N

## MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

## Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne inwestora

## Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia zleceniodawcy

Zleceniodawca podał następujące wytyczne dotyczące poprawy istniejącego stanu:

- Zmniejszenie zużywanej energii, a w tym samym kosztów na potrzeby oświetlenia wewnętrznego.

## Materiały i dane do audytu

Przy opracowywaniu audytu wykorzystani następujące materiały i dane:

- Inwentaryzację oświetlenia

- Plan sytuacyjny

- Dokumentację fotograficzną

- Zestawienie dotyczące kosztów energii elektrycznej

- Informacje udzielone przez pracowników administracji i użytkowników

- Wizję lokalną

- Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne

- Obowiązujące aktualnie przepisy budowlane, normy, katalogi i cenniki lokalnych firm budowlano-instalacyjnych, materiały szkoleniowe Krajowej Agencji poszanowania Energii.

## Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

## Ogólne dane  techniczne budynku

- Dane ogólne

| Adres | Budynek nr 2 laboratorium, ul Okólna 2, 50-422 Wrocław |
| --- | --- |
| Użytkownik | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław |
| Przeznaczenie | budynek użyteczności publicznej - naukowo badawczy |
| Rok budowy | 1987 |
| Technologia | Tradycyjna |
| Kubatura ogrzewana m3 | 15646 |
| Powierzchnia ogrzewana m2 | 5586,2 |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 6 |
| Budynek podpiwniczony | nie |
| Liczba użytkowników | 100 |
| Współczynnik kształtu m-1 | 0,36 |

- Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia:

Oświetlenie wewnętrzne stan obecny: Łączna moc zainstalowanych źródeł światła wynosi 55,11 kW.

## Modernizacja oświetlenia

Przewiduje się zastosowanie czujników obecności i ruchu 208szt .

|  | Ocena opłacalności |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Omówienie |  |  |  |  | Jedn. | Stan istniejący | Wariant |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | Całkowita moc opraw oświetlenia wbudowanego |  |  |  |  | kW | 55,11 | 55,11 |
| 2 | Współczynnik uwzględniający obniżenie natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego FC |  |  |  |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia tD |  |  |  |  | - | 2 250 | 2 250 |
| 4 | Czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy tN |  |  |  |  | - | 250 | 250 |
| 5 | Współczynnik uwzględniający wykorzystanie nieobecności FO |  |  |  |  | - | 1,0 | 0,9 |
| 6 | Współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego w oświetleniu FD |  |  |  |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Roczne zapotrzebowanie na energię finalną na oświetlenie QK,L |  |  |  |  | kWh/rok | 137 780 | 124 002 |
| 8 | Roczne zapotrzebowanie na energię finalną na oświetlenie QK,L |  |  |  |  | GJ/rok | 496,0 | 446,4 |
| 9 | Roczne oszczędności energii na oświetlenie QK,L |  |  |  |  | kWh/rok | - | 13 778 |
| 10 | Jednostkowy koszt energii elektrycznej |  |  |  |  | zł/kWh | 0,62 | 0,62 |
| 11 | Koszt oświetlenia |  |  |  |  | zł/rok | 85 423,6 | 76 881 |
| 12 | Roczne oszczędności na oświetleniu QK,L |  |  |  |  | zł/rok | - | 8 542 |
| 13 | Koszt całkowity usprawnienia NU |  |  |  |  | zł | - | 43 492,8 |
| 14 | SPBT=Nu/QK,L |  |  |  |  | lata | - | 5,1 |
|  | Wybrany wariant |  | 1 | Koszt: | 43 492,8 |  | SPBT | 5,1 |

Charakterystyka finansowa wymiany oświetlenia

| Kalkulowany koszt robót: | 43 492,8 zł |
| --- | --- |
| Roczne oszczędności energii: | 8 542 zł |
| Czas zwrotu kosztów SPBT [lata] | 5,1 |

## PANELE FOTOWOLTAICZNE

## Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne inwestora

## Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia zleceniodawcy

Zleceniodawca podał następujące wytyczne dotyczące poprawy istniejącego stanu:

- Zastosowanie paneli fotowoltaicznych jako odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci energetycznej.

## Materiały i dane do audytu

Przy opracowywaniu audytu wykorzystani następujące materiały i dane:

- Plan sytuacyjny

- Dokumentację fotograficzną

- Zestawienie dotyczące kosztów energii elektrycznej

- Informacje udzielone przez pracowników administracji i użytkowników

- Wizję lokalną

- Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne

- Obowiązujące aktualnie przepisy budowlane, normy, katalogi i cenniki lokalnych firm budowlano-instalacyjnych, materiały szkoleniowe Krajowej Agencji poszanowania Energii.

## Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

## Ogólne dane  techniczne budynku

- Dane ogólne

| Adres | Budynek nr 2 laboratorium, ul Okólna 2, 50-422 Wrocław |
| --- | --- |
| Użytkownik | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław |
| Przeznaczenie | budynek użyteczności publicznej - naukowo badawczy |
| Rok budowy | 1987 |
| Technologia | Tradycyjna |
| Kubatura ogrzewana m3 | 15646 |
| Powierzchnia ogrzewana m2 | 5586,2 |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 6 |
| Budynek podpiwniczony | nie |
| Liczba użytkowników | 100 |
| Współczynnik kształtu m-1 | 0,36 |

- Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczna wynosi 145.360 kWh/rok.

## Panele fotowoltaiczne

## Ocena opłacalności zastosowania paneli fotowoltaicznych

Opis wariantów usprawnienia:

Przewiduje się zastosowanie instalacji paneli PV składającej się z 52szt modułów o pow. 88,4m2 , łącznej mocy 14,3kWp i sprawności 16%. Panele fotowoltaiczne będą wpięte w istniejącą instalację elektryczną.

| L.p. | Omówienie | Jednostki | Stan istniejący | Po modernizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapotrzebowanie energii elektrycznej od zew. dostawcy | kWh/rok | 145 360 | 132 679 |
| 2 | Energia elektryczna pozyskana z paneli fotowoltaicznych | kWh/rok | 0 | 12 681 |
| 3 | Koszt energii elektrycznej | zł/rok | 90 123 | 82 261 |
| 4 | Roczna oszczędność energii | kWh/rok | 0 | 12 681 |
| 5 | Roczne oszczędności energii | GJ/rok | 0 | 46 |
| 6 | Roczna oszczędność kosztów  Qrok | zł/rok | 0 | 7 862 |
| 7 | Cena usprawnienia | zł | 0 | 73 481,4 |
| 8 | SPBT=NU/Qrok | lata | 0 | 9,3 |

Kalkulację kosztów zastosowania paneli fotowoltaicznych opracowano na podstawie oferty firmy instalacyjnej obejmującej dostawę, montaż oraz koszty robocizny i wskaźników SEKOCENBUDU.

## Charakterystyka finansowa

Kalkulowany koszt robót:	73.481,4 zł

Oszczędność energii:		7.862 zł/rok

Czas zwrotu kosztów SPBT:	9,3 lat

## WINDY - MODERNIZACJA

## Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne inwestora

## Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia zleceniodawcy

Zleceniodawca podał następujące wytyczne dotyczące poprawy istniejącego stanu:

- Wymianę istniejących napędów wind (osobowej i towarowej) na nowe zmniejszające zapotrzebowanie na energię elektryczną.

## Materiały i dane do audytu

Przy opracowywaniu audytu wykorzystani następujące materiały i dane:

- Plan sytuacyjny

- Dokumentację fotograficzną

- Zestawienie dotyczące kosztów energii elektrycznej

- Informacje udzielone przez pracowników administracji i użytkowników

- Wizję lokalną

- Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne

- Obowiązujące aktualnie przepisy budowlane, normy, katalogi i cenniki lokalnych firm budowlano-instalacyjnych, materiały szkoleniowe Krajowej Agencji poszanowania Energii.

## Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

## Ogólne dane  techniczne budynku

- Dane ogólne

| Adres | Budynek nr 2 laboratorium, ul Okólna 2, 50-422 Wrocław |
| --- | --- |
| Użytkownik | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław |
| Przeznaczenie | budynek użyteczności publicznej - naukowo badawczy |
| Rok budowy | 1987 |
| Technologia | Tradycyjna |
| Kubatura ogrzewana m3 | 15646 |
| Powierzchnia ogrzewana m2 | 5586,2 |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 6 |
| Budynek podpiwniczony | nie |
| Liczba użytkowników | 100 |
| Współczynnik kształtu m-1 | 0,36 |

- Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczna dwóch wind wynosi 54.300 kWh/rok.

## Wymiana napędów wind

## Ocena opłacalności

Opis wariantów usprawnienia:

Przewiduje się wymianę napędów dwóch wind osobowej i towarowej (dwubiegowe o łącznej mocy 16kW) na nowe jednobiegowe z falownikami o łącznej mocy 7,6kW. Czas pracy windy osobowej 10h a towarowej 4h dziennie.

| L.p. | Omówienie | Jednostki | Stan istniejący | Po modernizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapotrzebowanie energii elektrycznej od zew. dostawcy | kWh/rok | 54 300 | 21 170 |
| 2 | Koszt energii elektrycznej | zł/rok | 33 666 | 13 125 |
| 3 | Roczna oszczędność energii | kWh/rok | - | 33 130 |
| 4 | Roczne oszczędności energii | GJ/rok | - | 119 |
| 5 | Roczna oszczędność kosztów  Qrok | zł/rok | - | 20 541 |
| 6 | Cena usprawnienia | zł | - | 86 100 |
| 7 | SPBT=NU/Qrok | lata | - | 4,2 |

Kalkulację kosztów zastosowania nowego napędu wind na podstawie oferty firmy instalacyjnej obejmującej dostawę, montaż oraz koszty robocizny i wskaźników SEKOCENBUDU.

## Charakterystyka finansowa

Kalkulowany koszt robót:	86.100,0 zł

Oszczędność energii:		20.541 zł/rok

Czas zwrotu kosztów SPBT:	4,2 lat

## PARAMETRY PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCEGO POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

| L.p. | Usprawnienia w przedsięwzięciu termomodernizacyjnym | Planowane koszty całkowite | Roczne oszczędności energii cieplnej | Roczne oszczędności energii finalnej | Roczne oszczędności energii elektrycznej | Roczne oszczędności energii finalnej | Roczne oszczędności kosztów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zł | % | kWh/rok | % | GJ/rok | zł/rok |
| 1. | Termomodernizacja | 169 719,1 | 7,2% | 33 543 | - | 121 | 6 667 |
| 2. | Modernizacja oświetlenia wew. - montaż czujników ruchu i obecności | 43 492,8 | - | 13 778 | 10,0% | 50 | 8 542 |
| 3. | Montaż paneli PV na potrzeby energetyczne budynku | 73 481,4 | - | 12 681 | 8,7% | 46 | 7 862 |
| 4. | Wymiana napędu wind na energooszczędne | 86 100,0 | - | 33 130 | 61,0% | 119 | 20 541 |
| SUMA |  | 372 793,3 | 7,2% | 93 132 | 79,7% | 335 | 43 613 |

| Energia finalna i pierwotna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Energia finalna |  | wi | Energia pierwotna |  | Emisja PM10 | Emisja CO2 |
|  |  | GJ/rok | kWh/rok | - | GJ/rok | kWh/rok | Mg/rok | Mg/rok |
| Stan obecny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ogrzewanie i wentylacja | 1 471,9 | 408 861,1 | 0,879 | 1 293,8 | 359 388,9 | 0,013084 | 123,5 |
| 2 | Ciepła woda użytkowa | 207,0 | 57 503,1 | 0,879 | 182,0 | 50 545,2 | 0,001840 | 17,4 |
| 3 | Energia pomocnicza i wind | 222,8 | 61 879,9 | 2,5 | 556,9 | 154 699,9 | 0,003280 | 53,2 |
| 4 | Oświetlenie | 496,0 | 137 780,0 | 2,5 | 1 240,0 | 344 450,0 | 0,007302 | 277,6 |
| Suma |  | 2 397,7 | 666 024,1 | - | 3 272,7 | 909 083,9 | 0,025506 | 471,7 |
| Warianty termomodernizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ogrzewanie i wentylacja | 1 471,9 | 408 861,1 | 0,879 | 1 293,8 | 359 388,9 | 0,013084 | 123,5 |
| 2 | Ciepła woda użytkowa | 86,3 | 23 959,6 | 0,879 | 75,8 | 21 060,5 | 0,000767 | 7,2 |
| 3 | Energia pomocnicza i wind | 103,5 | 28 749,9 | 2,5 | 258,7 | 71 874,9 | 0,001524 | 24,7 |
| 4 | Energia elektryczna panele PV | -45,7 | -12 680,8 | 2,5 | -114,1 | -31 702,0 | -0,000672 | -10,9 |
| 5 | Oświetlenie | 446,4 | 124 002,0 | 2,5 | 1 116,0 | 310 005,0 | 0,006572 | 106,6 |
| Suma |  | 2 062,4 | 572 891,8 | - | 2 630,3 | 730 627,1 | 0,021275 | 251,1 |
| Oszczędności |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  | 335,3 | 93 132,3 | - | 642,4 | 178 456,8 | 0,004231 | 220,5 |

| Energia pomocnicza i oświetlenie |  |
| --- | --- |
| Nośnik energii: | Elektrownie zawodowe |
| wi: | 2,5 |
| Emisja CO2, Mg/MWh | 0,806 |
| Emisja pyłów, Mg/MWh | 0,000053 |

,

| Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa |  |
| --- | --- |
| Nośnik energii: | Węzeł |
| wi: | 0,879 |
| Emisja CO2, kg/GJ | 95,48 |
| Emisja pyłów, kg/MWh | 0,000032 |

| Parametry przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnioroczna oszczędność energii finalnej: | 93 132 | kWh/rok | 8,0 | toe/rok |
| 2 | Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 178 457 | kWh/rok | 15,3 | toe/rok |
| 3 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2* | 46,8 | % | 220,5 | Mg/rok |
| 4 | Szacowana wielkość redukcji emisji PM10 | 16,6 | % | 0,004 | Mg/rok |
| *) Na podstawie www.kobize.pl |  |  |  |  |  |

Zastosowane usprawnienia

Usprawnienia w ramach przedsięwzięcia

Modernizacja instalacji c.w.u

Modernizacja oświetlenia wew. - montaż czujników ruchu i obecności

Montaż paneli PV na potrzeby energetyczne budynku

Wymiana napędu wind na energooszczędne

| Zestawienie efektów przedsięwzięcia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj danych | Jednostka | Wartość |
| 1 | Oszczędność zużycia energii finalnej | kWh/rok | 93 132,3 |
|  |  | GJ/rok | 335,3 |
|  |  | [%] | 14,0% |
| 2 | Oszczędność zużycia energii pierwotnej | kWh/rok | 178 456,8 |
|  |  | GJ/rok | 642,4 |
|  |  | [%] | 19,6% |
| 3 | Oszczędność zużycia energii elektrycznej | kWh/rok | 13 778,0 |
|  |  | GJ/rok | 49,6 |
|  |  | [%] | 10,0% |
| 4 | Oszczędność zużycia energii cieplnej | kWh/rok | 33 543,5 |
|  |  | GJ/rok | 120,8 |
|  |  | [%] | 7,2% |
| 5 | Jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną | kWh/m2rok | 130,8 |
| 6 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 | Mg/rok | 220,5 |
|  |  | [%] | 46,8% |
| 7 | Szacowana wielkość redukcji emisji PM10 | Mg/rok | 0,004 |
|  |  | [%] | 16,6% |
| 8 | Udział odnawialnych źródeł energii | [%] | 0,2 |
| 9 | Roczna oszczędności kosztu energii | tyś. zł/rok | 43,6 |
| 10 | Koszt przedsięwzięcia | tyś. zł | 372,8 |
| 11 | Czas zwrotu | lata | 8,5 |