| AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU nr 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oś Priorytetowa I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmniejszenie emisyjności gospodarki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poddziałanie 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konkurs zamknięty nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Spis treści

STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU	4

Karta audytu energetycznego	5

1	DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE INWESTORA	7

1.1	Cel pracy	7

1.2	Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia	7

1.3	Materiały i dane do audytu	7

2	INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU	9

2.1	Ogólne dane  techniczne budynku	9

2.2	Uproszczona dokumentacja techniczna	9

2.3	Opis techniczny podstawowych elementów budynku	9

2.4	Charakterystyka systemu grzewczego budynku	10

2.5	Charakterystyka źródła ciepła	10

2.6	Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej	10

2.7	Charakterystyka systemu wentylacji	11

3.	CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. OKREŚLENIE POTRZEB CIEPLNYCH ORAZ KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKU W STANIE ISTNIEJĄCYM.	11

3.1	Zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną do ogrzewania	11

4.	OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO I IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH	11

4.1	Ocena aktualnego stanu oraz rozwiązań instalacji grzewczych	12

4.2	Ocena aktualnego stanu instalacji ciepłej wody	12

4.3	Ocena istniejącego stanu wentylacji	12

5.	WYKAZ WYBRANYCH DO OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNO-EKONOMICZNEJ RODZAJÓW USPRAWNIEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH	12

5.1	Przegląd możliwych usprawnień termo modernizacyjnych	12

5.2	Wykaz wybranych do optymalizacji rodzajów usprawnień termo modernizacyjnych	13

5.2.1	Ocieplenie ścian zewnętrznych	14

5.2.2	Ocieplenie stropodachu niewentylowanego	15

5.2.3	Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej	16

5.2.4	Wymiana starej stolarki okiennej	17

5.2.5	Modernizacja instalacji c.w.u	18

5.2.6	Wymiana źródła ciepła z montażem, instalacji c.o.	19

6	OPTYMALNY WARIANT PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMO MODERNIZACYJNEGO.	21

6.1. 	Wykaz wybranych do optymalizacji wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnych.	21

8	OPIS OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI WRAZ Z OŚWIETLENIEM	23

9	KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA	23

ZAŁĄCZNIKI	24

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku	25

Koszty ogrzewania	26

Plan sytuacyjny	27

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA	28

1	Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne inwestora	29

1.1	Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia zleceniodawcy	29

1.2	Materiały i dane do audytu	29

2	Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku	29

2.1	Ogólne dane  techniczne budynku	29

3.	Modernizacja oświetlenia	30

PARAMETRY PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCEGO POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	31

## STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

| - Dane identyfikacyjne budynku |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Rodzaj budynku |  | Budynek użyteczności publicznej - magazynowy |  |  | 1.2 Rok ukończenia budowy |  | 1993 |
| 1.3.Właściciel lub zarządca |  | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk ul. Okólna 2 50-422 Wrocław Tel. 071/3435021 fax. 071/3441029 |  | 1.4. Adres budynku | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk ul. Okólna 2 50-422 Wrocław Tel. 071/3435021 fax. 071/3441029 |  |  |
| - Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt Usługi w zakresie certyfikacji energetycznej Małgorzata Samorajska ul. Liliowa 6 58-240 Piława Górna REGON 021098161 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Imię, nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: mgr inż. Piotr Samorajski, ul. Liliowa 6, 58-240 Piława Górna Tel. +48 795 587 948 Audytor energetyczny, świadectwa energetyczne nr. uprawnień W7/71/2009, SCHE 1925 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego |  |  |  |  | Posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia) |  |
| 1 | - |  | - |  |  | - |  |
| 5. Miejscowość: Piława Górna |  |  | Data wykonania opracowania: 2018-02-19 |  |  |  |  |
| 6. Spis treści |  |  |  |  |  |  |  |
| STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 4 Karta audytu energetycznego 5 1 DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE INWESTORA 7 2 INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU 9 3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. OKREŚLENIE POTRZEB CIEPLNYCH ORAZ KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKU W STANIE ISTNIEJĄCYM. 11 4. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO I IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH 11 5. WYKAZ WYBRANYCH DO OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNO-EKONOMICZNEJ RODZAJÓW USPRAWNIEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH 12 6 OPTYMALNY WARIANT PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMO MODERNIZACYJNEGO. 21 8 OPIS OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI WRAZ Z OŚWIETLENIEM 23 9 KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 23 ZAŁĄCZNIKI 24 |  |  |  |  |  |  |  |

## Karta audytu energetycznego

| 1. | Dane ogólne | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja / technologia budynku | Tradycyjna | Tradycyjna |
| 2. | Liczba kondygnacji | 1 | 1 |
| 3. | Kubatura części ogrzewanej [m3] | 22,7 | 22,7 |
| 4. | Powierzchnia netto budynku [m2] | 9 | 9 |
| 5. | Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej [m2] | 0 | 0 |
| 6. | Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m2] | 9 | 9 |
| 7. | Liczba lokali mieszkalnych | 0 | 0 |
| 8. | Liczba osób użytkujących budynek | 1 | 1 |
| 9. | Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej | elektryczny podgrzewacz | pompa ciepła |
| 10. | Rodzaj systemu grzewczego budynku | grzejnik elektryczny | pompa ciepła |
| 11. | Współczynnik A/V [1/m] | 0,39 | 0,39 |
| 12. | Inne dane charakteryzujące budynek | - | - |
| 2. | Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/m2K] |  |  |
| 1. | Ściany zewnętrzne | 1,352 | 0,179 |
| 2. | Podłoga na gruncie | 0,572 | 0,572 |
| 3. | Okna, drzwi balkonowe | 2,6 | 0,9 |
| 4. | Drzwi zewnętrzne/ bramy | 2,5 | 1,3 |
| 5. | Stropodach niewentylowany | 2,458 | 0,143 |
| 3. | Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania [-] | 0,99 | 2,70 |
| 2. | Sprawność przesyłu [-] | 1,00 | 1,00 |
| 3. | Sprawność regulacji i wykorzystania [-] | 0,91 | 0,88 |
| 4. | Sprawność akumulacji [-] | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] | 1,0 | 1,0 |
| 6. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-] | 1,0 | 1,0 |
| 4. | Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |
| 1. | Sprawność wytwarzania [-] | 0,96 | 2,60 |
| 2. | Sprawność przesyłu [-] | 1,00 | 0,80 |
| 3. | Sprawność regulacji i wykorzystania [-] | 1,00 | 1,00 |
| 4. | Sprawność akumulacji [-] | 0,85 | 0,85 |
| 5. | Charakterystyka systemu wentylacji |  |  |
| 1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) | naturalna | naturalna |
| 2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza | okna, drzwi, nawiewniki do pionów wentylacyjnych | okna, drzwi, nawiewniki do pionów wentylacyjnych |
| 3. | Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h] | 15 | 14 |
| 4. | Krotność wymian powietrza [l/h] | 0,5 | 0,5 |

| 6. | Charakterystyka energetyczna budynku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] |  | 4,5 | 1,5 |  |
| 2. | Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej [kW] |  | 0,02 | 0,02 |  |
| 3. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] |  | 35,0 | 8,8 |  |
| 4. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] |  | 38,9 | 3,7 |  |
| 5. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] |  | 0,2 | 0,0 |  |
| 6. | Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] |  | - | - |  |
| 7. | Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] |  | - | - |  |
| 8. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] |  | 1105,6 | 278,8 |  |
| 9. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/m2rok] |  | 1227,2 | 117,3 |  |
| 10. | Udział odnawialnych źródeł energii [%] |  | 0,0 | 41,2 |  |
| 7. | Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzenia audytu) |  |  |  |  |
| 1. | Koszt za 1GJ ciepła do ogrzewania budynku [zł/GJ] |  | 172,2 | 172,2 |  |
| 2. | Koszt 1MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł/(MW m-c)] |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Koszt przygotowania 1m3 ciepłej wody użytkowej [zł/m3] |  | 452,4 | 452,4 |  |
| 4. | Koszt 1MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc [zł/(MW m-c)] |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej [zł/(m2 m-c)] |  | 66,5 | 9,1 |  |
| 6. | Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] |  | 54,1 | 54,1 |  |
| 7. | Inne [zł] |  | - | - |  |
| 8. | Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |  |  |  |  |
| Planowana kwota kredytu [zł] |  | 57 724,8 | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] |  | 90,4% |
| Planowane koszty całkowite [zł] |  | 57 724,8 | Premia termomodernizacyjna [zł] |  | 9 236 |
| Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] |  |  |  |  | 5 755 |

## DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE INWESTORA

## Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie audytu energetycznego budynku nr 9 Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Państwowej Akadami Nauk mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Okólnej 2. Opracowanie jest sporządzone zgodnie z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego budynku – na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r o wspieraniu termomodernizacji i remontów z późniejszymi zmianami.

Zleceniodawca postawił następujące cele opracowania audytu energetycznego:

- Obniżenie zużycia ciepła i zanieczyszczenia powietrza

- Zmniejszenie kosztów utrzymania budynku

## Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia

Inwestor podał następujące wytyczne dotyczące poprawy istniejącego stanu:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych

- Ocieplenie stropodachu

- Wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej

- Zmianę źródła ciepła

- Modernizacja instalacji c.w.u

## Materiały i dane do audytu

Przy opracowywaniu audytu wykorzystani następujące materiały i dane:

- Dokumentację obejmującą część projektu architektoniczno-budowlanego

- Plan sytuacyjny

- Dokumentację fotograficzną

- Zestawienie dotyczące kosztów eksploatacji ogrzewania

- Informacje udzielone przez pracowników administracji i użytkowników

- Wizję lokalną

- Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne

- Obowiązujące aktualnie przepisy budowlane, normy, katalogi i cenniki lokalnych firm budowlano-instalacyjnych, materiały szkoleniowe Krajowej Agencji poszanowania Energii:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz. U. 2017 poz. 130.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05 września 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - Dz. U. 2015 poz. 1606.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015r w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej - Dz. U. 2015 poz. 376.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie - Dz. U. 2015 poz. 1422.

- Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 „ Komponenty budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń”

- Polska Norma PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków – Wymiana ciepła przez grunt – Metody obliczania"

- Polska Norma PN-EN ISO 14683 „Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne”

- Polska Norma PN-EN ISO 12831:2006  "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego"

- Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania”

- Polska Norma PN-EN ISO 13789 „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczeniowa”

- Polska Norma PN-EN ISO 10077: 2007 „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła”

- Wskaźniki SEKOCENBUDU 3 kwartał 2017r i oferty firm lokalnych.

- Polska Norma PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”

- Książkę obiektu budowlanego i roczny przegląd obiektu 2017r.

## INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU

## Ogólne dane  techniczne budynku

- Dane ogólne

| Adres | Budynek nr 9, ul Okólna 2, 50-422 Wrocław |
| --- | --- |
| Użytkownik | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław |
| Przeznaczenie | portiernia |
| Rok budowy | 1993 |
| Technologia | Tradycyjna |
| Kubatura ogrzewana m3 | 22,7 |
| Powierzchnia ogrzewana m2 | 8,8 |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 1 |
| Budynek podpiwniczony | nie |
| Liczba użytkowników | 1 |
| Współczynnik kształtu m-1 | 0,39 |

- Charakterystyka podstawowych przegród części ogrzewanej:

| Przegroda | Powierzchnia przegród m2 | U W/(m2*K) | Powierzchnia okien m2 | U W/(m2*K) | Powierzchnia drzwi zew. m2 | U W/(m2*K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ściany zewnętrzne | 35,2 | 1,352 | 6,2 | 2,600 | 2,0 | 2,500 |
| Stropodach niewentylowany | 14,6 | 2,458 |  |  |  |  |
| Podłoga na gruncie | 8,6 | 0,572 |  |  |  |  |

## Uproszczona dokumentacja techniczna

Wymagany ustawą rzut budynku z zaznaczeniem stron świata zawarty jest w załączniku. Dokumentacja do wglądu u inwestora.

## Opis techniczny podstawowych elementów budynku

Budynek wykonany z cegły pełnej obustronnie otynkowanej i wybudowany w 1993r. Jest to budynek niepodpiwniczony, o 1 kondygnacji naziemnej i stropodachem niewentylowanym.

    - Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych wykonane z cegły pełnej  o grubości 44cm - nieocieplone.

    - Stropodach niewentylowany

Stropodach wykonany jest z płyt korytkowych pokrytych papą.

    - Podłoga na gruncie

Podłoga na gruncie – betonowa grubości 8 cm na podsypce piaskowej.

    - Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejąca stolarka okienna drewniana o współczynniku Uokna=2,6 W/(m2*K) - stolarka nieszczelna.

Stolarka drzwiowa drewniana o współczynniku Udrzwi=2,5 W/(m2*K) stolarka nieszczelna.

## Charakterystyka systemu grzewczego budynku

Źródłem ciepła są elektryczne grzejniki - temperatura w pomieszczeniach utrzymywana jest na poziomie 20C.

Sprawność systemu grzewczego:

Budynek ogrzewany jest przez wszystkie dni tygodnia.

| wytwarzanie ciepła | w | 0,99 | ELEKTRYCZNY GRZEJNIK BEZPOŚREDNI - konwektorowy, płaszczyznowy, promiennikowy i podłogowy kablowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| regulacji i wykorzystanie ciepła | c | 0,91 | ELEKTRYCZNE GRZEJNIKI BEZPOŚREDNIE - konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe z regulatorem P |  |  |  |  |
| przesyłanie ciepła | p | 1,00 | ŹRÓDŁO CIEPŁA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek |  |  |  |  |
| przerwy w okresie tygodnia | wt | 1,00 |  |  |  |  |  |
| przerwy w okresie doby | wd | 1,00 |  |  |  |  |  |
| akumulacji | m | 1,00 | BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO |  |  |  |  |

## Charakterystyka źródła ciepła

Źródłem ciepła są elektryczne grzejniki.

## Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w elektrycznym akumulacyjnym podgrzewaczu. Instalacja c.w.u wykonana z rur stalowych nie izolowanych bez cyrkulacji.

## Charakterystyka systemu wentylacji

Wymiana powietrza w budynku odbywa się za pomocą wentylacji grawitacyjnej, gdzie napływ powietrza następuje przez stolarkę okienną i drzwiową, a usuwanie przez kratki wentylacyjne.

## CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. OKREŚLENIE POTRZEB CIEPLNYCH ORAZ KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKU W STANIE ISTNIEJĄCYM.

## Zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną do ogrzewania

Obliczeń dla tzw. standardowego sezonu grzewczego dokonano metodą szczegółową z podziałem na strefy temperaturowe wg normy PN-EN ISO 13790 – miesięcznie, przy wykorzystaniu najnowszej wersji programu komputerowego AUDYTOR OZC 6.8 Pro.

Wartości obliczeniowe dotyczące średnich wieloletnich miesięcznych temperatur powietrza zewnętrznego przyjęto na podstawie danych IMiGW dla stacji meteorologicznej – Wrocław. Wartości obliczeniowe dotyczące wielkości wieloletnich średnich sum miesięcznych całkowitego promieniowania słonecznego na różnie zorientowane powierzchnie przyjęto na podstawie danych IMiGW dla stacji meteorologicznej – Wrocław.

| Projektowe obciążenie cieplne budynku | kW | 4,5 |
| --- | --- | --- |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło | kWh/a | 9728,9 |
|  | GJ/a | 35,0 |
| Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło | kWh/(m2*a) | 1105,6 |
| Kubaturowy wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło | kWh/(m3*a) | 428,6 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania | kWh/a | 10799,1 |
|  | GJ/a | 38,9 |
| Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania | kWh/(m2*a) | 1227,2 |
| Kubaturowy wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło | kWh/(m3*a) | 475,7 |

## OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO I IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

Stan techniczny ścian zewnętrznych jest dostateczny.

Stan techniczny stropodachu jest dostateczny.

Stan techniczny stolarki okiennej jest zły.

Stan techniczny starej stolarki drzwiowej dostateczny.

Części przegród nie posiada jednak wystarczającej izolacyjności cieplnej.

Współczynniki przenikania ciepła przegród są następujące:

| - ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych |  |  | U= | 1,352 | W/(m2*K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - stropodach niewentylowany |  |  | U= | 2,458 | W/(m2*K) |
| - stara stolarka okienna |  |  | U= | 2,600 | W/(m2*K) |
| - stara stolarka drzwiowa |  |  | U= | 2,500 | W/(m2*K) |
| - podłoga na gruncie |  |  | U= | 0,572 | W/(m2*K) |

Powyższe współczynniki są znacznie gorsze od wartości granicznych wg aktualnie obowiązujących przepisów, wg  których wymagane współczynniki wynoszą:

| WT2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - dla ścian zewnętrznych |  |  |  |  | U= | 0,200 | W/(m2*K) |
| - dla dachu, stropodachu i stropu pod nieogrzewanym poddaszem |  |  |  |  | U= | 0,150 | W/(m2*K) |
| - dla okien i drzwi balkonowych |  |  |  |  | U= | 0,900 | W/(m2*K) |
| - drzwi zewnętrznych |  |  |  |  | U= | 1,300 | W/(m2*K) |
| - podłoga na gruncie |  |  |  |  | U= | 0,300 | W/(m2*K) |

Wskazane jest więc poprawienie izolacyjności termicznej niektórych przegród.

## Ocena aktualnego stanu oraz rozwiązań instalacji grzewczych

Źródłem ciepła są elektryczne grzejniki. Brak zamontowanej regulacji ogrzewania w dostosowaniu do temperatur zewnętrznych. Na podstawie oględzin ogólny stan techniczny użytkowej instalacji c.o. ocenia się jako dostateczny.

Istniejące rozwiązanie instalacji c.o. nie stwarza warunków do racjonalnego gospodarowania energię cieplną.

## Ocena aktualnego stanu instalacji ciepłej wody

Instalacja c.w.u. typu tradycyjnego. Stan przewodów i armatury – dobry, przewody są nie izolowane.

## Ocena istniejącego stanu wentylacji

Otwory wentylacyjne usytuowane zadowalająco. Użytkownicy nie wnoszą uwag. Nie stwierdzono za małego przewietrzania.

## WYKAZ WYBRANYCH DO OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNO-EKONOMICZNEJ RODZAJÓW USPRAWNIEŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH

## Przegląd możliwych usprawnień termo modernizacyjnych

Jako usprawnienia, które mogłyby być zastosowane w obiekcje rozpatrzono następujące:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych

- Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

- Wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej

- Zmianę źródła ciepła c.o. i c.w.u - pompa ciepła

- Modernizacja instalacji c.w.u.

## Wykaz wybranych do optymalizacji rodzajów usprawnień termo modernizacyjnych

Poniżej wymieniono grupy usprawnień, które przyjęto do naszej analizy. Następnie w grupach przeprowadzi się obliczenia optymalizacyjne, na podstawie których dokona się wyboru usprawnienia optymalnego w danej grupie – usprawnienia o najniższej wartości SPBT.

## Ocieplenie ścian zewnętrznych

Założono ocieplenie ścian zewnętrznych systemem bezspoinowym ocieplania. Przyjęto do rozpatrzenia wariantowo grubość warstwy izolacji ze styropianu grubości 16, 17, 18 i 19cm. Optymalną grubość określa się wybierają tą, dla której prosty czas zwrotu nakładów przyjmie wartość minimalną.

| Lp. | Opis |  |  |  |  | Jednostka |  | stan istniejący |  | warianty |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1 | Powierzchnia przegrody do strat ciepła |  |  |  |  | m2 |  | 35,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U0, U1 |  |  |  |  | W/(m2*K) |  | 1,352 |  | 0,179 |  | 0,170 |  | 0,161 |  | 0,154 |  |
| 1 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej  |  |  |  | 0,033 | cm |  |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |
| 2 | Zwiększenie oporu ∆R |  |  |  |  | m2K/W |  | - |  | 4,85 |  | 5,15 |  | 5,45 |  | 5,76 |  |
| 3 | Opór cieplny przegrody R |  |  |  |  | m2K/W |  | 0,740 |  | 5,59 |  | 5,89 |  | 6,19 |  | 6,50 |  |
| 4 | Liczba stopniodni |  |  |  |  | dzień *K/rok |  | 3716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Q0u,Q1u |  |  |  |  | GJ/a |  | 15,3 |  | 2,0 |  | 1,9 |  | 1,8 |  | 1,7 |  |
| 6 | Obliczeniowa temp. pow. wew. - średnia ważona |  |  |  |  | °C |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Obliczeniowa temp. pow. zew. |  |  |  |  | °C |  | -18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | q0u,q1u |  |  |  |  | MW |  | 0,00181 |  | 0,00024 |  | 0,00023 |  | 0,00022 |  | 0,00021 |  |
| 9 | Roczna oszczędność kosztów energii ∆Qru |  |  |  |  | zł/a |  | - |  | 2 286 zł |  | 2 304 zł |  | 2 320 zł |  | 2 334 zł |  |
| 10 | Powierzchnia do kosztów ocieplenia |  |  |  |  | m2 |  | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Koszt jednostkowy ocieplenia |  |  |  |  | zł/m2 |  | - |  | 203,0 |  | 210,0 |  | 217,0 |  | 224,0 |  |
| 12 | Koszt usprawnienia Nu |  |  |  |  | zł |  | - |  | 8 729 zł |  | 9 030 zł |  | 9 331 zł |  | 9 632 zł |  |
| 13 | SPBT= Nu/∆Qu |  |  |  |  | lata |  | - |  | 3,82 |  | 3,92 |  | 4,02 |  | 4,13 |  |
|  | Optymalnym rozwiązaniem jest ocieplenie materiałem izolacyjnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | styropian |  |  | o grubości | 16 | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceny jednostkowe przyjęto na podstawie ofert lokalnych firm i wskaźników Sekocenbudu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz realizacji |  |  | 43,0 | m2 wybranego usprawnienia |  |  |  | 8 729 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przy ustalaniu powierzchni do ocieplania pomniejszono powierzchnię elewacji o powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych oraz uwzględniono dodatek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na ocieplenie ościeży i obróbki. Dodatkowo wymianę parapetów okiennych i rynien. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

Usprawnienie obejmuje ocieplenie dachu przez ułożenie warstwy z materiału termoizolacyjnego na istniejącej warstwie papy termozgrzewalnej i ponownemu nałożeniu papy na warstwie izolacyjnej. Przyjęto do rozpatrzenia wariantowo grubość warstwy styropapy 25, 26, 27 i 26cm. Optymalną grubość określi się wybierając tą, dla której czas zwrotu nakładów przyjmie wartości minimalną.

| Lp. | Opis |  |  |  |  | Jednostka |  | stan istniejący |  | warianty |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1 | Powierzchnia przegrody do strat ciepła |  |  |  |  | m2 |  | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | U0, U1 |  |  |  |  | W/(m2*K) |  | 2,458 |  | 0,143 |  | 0,138 |  | 0,133 |  | 0,129 |  |
| 3 | Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej  |  |  |  | 0,038 | cm |  |  |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  |
| 4 | Zwiększenie oporu ∆R |  |  |  |  | m2K/W |  | - |  | 6,58 |  | 6,84 |  | 7,11 |  | 7,37 |  |
| 5 | Opór cieplny przegrody R |  |  |  |  | m2K/W |  | 0,407 |  | 6,99 |  | 7,25 |  | 7,51 |  | 7,78 |  |
| 6 | Liczba stopniodni |  |  |  |  | dzień*K/rok |  | 3716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Q0u,Q1u |  |  |  |  | GJ/a |  | 11,5 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  |
| 8 | q0u,q1u |  |  |  |  | MW |  | 0,00137 |  | 0,00008 |  | 0,00008 |  | 0,00007 |  | 0,00007 |  |
| 9 | Obliczeniowa temp. pow. wew. - średnia ważona |  |  |  |  | C |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Obliczeniowa temp. pow. zew. |  |  |  |  | °C |  | -18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Roczna oszczędność kosztów energii ∆Qru |  |  |  |  | zł/a |  | - |  | 1 871 zł |  | 1 876 zł |  | 1 880 zł |  | 1 883 zł |  |
| 12 | Powierzchnia do kosztów ocieplenia |  |  |  |  | zł |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Koszt jednostkowy ocieplenia |  |  |  |  | zł/m2 |  | - |  | 185,0 |  | 187,5 |  | 190,0 |  | 192,5 |  |
| 14 | Koszt usprawnienia Nu |  |  |  |  | zł |  | - |  | 2 035 zł |  | 2 063 zł |  | 2 090 zł |  | 2 118 zł |  |
| 15 | SPBT= Nu/∆Qu |  |  |  |  | lata |  | - |  | 1,09 |  | 1,10 |  | 1,11 |  | 1,12 |  |
|  | Optymalnym rozwiązaniem jest ocieplenie materiałem izolacyjnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – | styropapa |  |  | o grubości |  |  | 25 | cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceny jednostkowe przyjęto na podstawie ofert lokalnych firm i wskaźników Sekocenbudu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz realizacji ocieplenia |  |  |  | 11,0 | m2 wybranego usprawnienia |  |  |  |  |  | 2 035 zł |  |  |  |  |  |

## Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej

Usprawnienie obejmuje wymianę istniejących nieszczelnych drzwi na nowe o współczynniku Udrzwi=1,3 W/(m2*K).

| Lp. | Opis /wyszczególnienie |  |  |  |  |  |  | jednostki |  | stan istniejący |  | Warianty |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Powierzchnia drzwi |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Współczynnik przenikania |  |  |  |  |  |  | W/(m2*K) |  | 2,5 |  | 1,3 |  | 1,2 |  | 1,1 |  |
| 3 | Współczynniki korekcyjne dla wentylacji |  |  |  |  | Cr |  | - |  | 1,3 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm |  | - |  | 1,5 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cw |  | - |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 4 | Liczba stopniodni |  |  |  |  |  |  | 3 716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Obliczeniowa temp. pow. wew. - średnia ważona |  |  |  |  | C |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Obliczeniowa temp. powietrza zew. |  |  |  |  | °C |  | -18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Q0u,Q1u |  |  |  |  |  |  | GJ/a |  | 3,2 |  | 2,1 |  | 2,0 |  | 1,9 |  |
| 8 | q0,q1 |  |  |  |  |  |  | MW |  | 0,0004 |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  |
| 9 | Roczna oszczędność kosztów energii ∆Qrok+ ∆Qrw |  |  |  |  |  |  | zł/rok |  | - |  | 197 |  | 208 |  | 219 |  |
| 10 | Cena jednostkowa wym. drzwi |  |  |  |  |  |  | zł/m2 |  |  |  | 2036 |  | 2286 |  | 2536 |  |
| 11 | Koszt wymiany drzwi Nok |  |  |  |  |  |  | zł |  |  |  | 4 072 zł |  | 4 572 zł |  | 5 072 zł |  |
| 12 | SPBT=(Nok+Nw)/Σ(∆Qrok+ ∆Qrw) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 20,72 |  | 22,03 |  | 23,20 |  |
|  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceny jednostkowe przyjęto na podstawie ofert lokalnych firm i wskaźników Sekocenbudu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz realizacji |  |  | 2,0 | m2 wybranego usprawnienia |  |  |  |  |  | 4 072 zł |  |  |  |  |  |  |

## Wymiana starej stolarki okiennej

Usprawnienie obejmuje wymianę istniejących starych okien na nowe z szybą zespoloną o współczynniku Uokna=0,9 W/(m2*K). Nowa stolarka okienna ma być wyposażona w nawiewniki sterowanie automatycznie w pomieszczeniach.

| Lp. | Opis /wyszczególnienie |  |  |  |  |  |  | jednostki |  | stan istniejący |  | Warianty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 1 | Powierzchnia okien |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 6,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Współczynnik przenikania |  |  |  |  |  |  | W/(m2*K) |  | 2,6 |  | 0,9 |  | 0,7 |  |
| 3 | Współczynniki korekcyjne dla wentylacji |  |  |  |  | Cr |  | - |  | 1,3 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cm |  | - |  | 1,5 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cw |  | - |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 4 | Liczba stopniodni |  |  |  |  |  |  | 3 716 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Q0u,Q1u |  |  |  |  |  |  | GJ/a |  | 6,8 |  | 2,7 |  | 2,3 |  |
| 6 | Obliczeniowa temp. pow. wew. z bilansu energetycznego |  |  |  |  | C |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Obliczeniowa temp. pow. zew. |  |  |  |  | °C |  | -18,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | q0,q1 |  |  |  |  |  |  | MW |  | 0,0008 |  | 0,0004 |  | 0,0003 |  |
| 9 | Roczna oszczędność kosztów energii ∆Qrok+ ∆Qrw |  |  |  |  |  |  | zł/rok |  | - |  | 712 |  | 781 |  |
| 10 | Cena jednostkowa wym. okien |  |  |  |  |  |  | zł/m2 |  |  |  | 1181,0 |  | 1381,0 |  |
| 11 | Koszt wymiany okien Nok |  |  |  |  |  |  | zł |  |  |  | 7 348 zł |  | 8 592 zł |  |
| 12 | SPBT=(Nok+Nw)/Σ(∆Qrok+ ∆Qrw) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 10,3 |  | 11,0 |  |
|  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceny jednostkowe przyjęto na podstawie ofert lokalnych firm i wskaźników Sekocenbudu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz realizacji |  |  | 6,2 | m2 wybranego usprawnienia |  |  |  | 7 348 zł |  |  |  |  |  |  |

## Modernizacja instalacji c.w.u

- Koszty:

| L.p. | Nazwa | Ilość | Jednostka | Koszt (netto zł) | VAT (%) | Koszty (brutto zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja instalacji c.w.u | 1 | kompl. | 700 | 23% | 861 |

- Sprawności

| L.p. | Nazwa | Sprawność wytworzenia % | Sprawność akumulacji % | Sprawność przesyłu % | Sprawność całkowita % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan obecny | 96% | 85% | 100% | 82% |
| 2. | Modernizacja instalacji c.w.u | 58% | 85% | 100% | 49% |

- Opłaty

| L.p. | Nazwa | Opłata stała [zł/MW-mc] | Opłat zmienna [zł/GJ] | Abonament [zł/mc] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan obecny | 0,00 | 172,22 | 27,06 |
| 2. | Modernizacja instalacji c.w.u | 0,00 | 172,22 | 27,06 |

- Wyniki obliczeń

| L.p. | Nazwa | Koszty ciepłej wody użytkowej (zł/a) | Oszczędność kosztów (zł/a) | Nakłady (zł) | SPBT (a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja instalacji c.w.u | 331,9 | 24 | 861,0 | 35,7 |

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalnym usprawnieniem przedsięwzięcia termodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia się usprawnienie U1.

Opis usprawnienia:

Usprawnienie polega na montażu nowych 1 szt baterii termostatycznej z perlatorem . Ceny jednostkowe przyjęto na podstawie ofert firm lokalnych i wskaźników SEKOCENBUDU.

Koszt przedsięwzięcia 861.0 zł.

## Wymiana źródła ciepła z montażem, instalacji c.o.

| Dane dotyczące stanu istniejącego systemu c.o: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprawność całkowita systemu c.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | η |  | 0,90 |  |  |
| Przerwy tygodniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wt |  | 1 |  |  |
| Przerwy dobowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wd |  | 1 |  |  |
| Zapotrzebowanie na moc cieplną |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qco |  | 4,5 |  | kW |
| Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qco |  | 38,9 |  | GJ |

- Opis wariantów usprawnienia:

| U0 | Stan istniejący |  | 0,90 | wd0 | 1,00 | wt0 | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | Nowe źródło ciepła na potrzeby c.o.i c.w.u. - pompa ciepła typu powietrze/woda + instalacja c.o. |  | 2,38 | wd1 | 1,00 | wt1 | 1,00 |

- Koszty:

| Planowane koszty usprawnienia |  | Nakłady [zł] |
| --- | --- | --- |
| U1 | Nowe źródło ciepła na potrzeby c.o.i c.w.u. - pompa ciepła typu powietrze/woda + instalacja c.o. | 34 680,1 |

- Sprawności

| L.p. | Nazwa | Sprawność wytworzenia % | Sprawność akumulacji % | Sprawność przesyłu % | Sprawność regulacji i wykorzystania % | Sprawność całkowita % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U0 | Stan aktualny | 99 | 100 | 100 | 91 | 90 |
| U1 | Nowe źródło ciepła na potrzeby c.o.i c.w.u. - pompa ciepła typu powietrze/woda + instalacja c.o. | 270 | 100 | 100 | 88 | 238 |

- Przerwy w ogrzewaniu

| L.p. | Nazwa | Przerwy dobowe | Przerwy tygodniowe |
| --- | --- | --- | --- |
| U0 | Stan aktualny | 1,0 | 1,0 |
| U1 | Nowe źródło ciepła na potrzeby c.o.i c.w.u. - pompa ciepła typu powietrze/woda + instalacja c.o. | 1,0 | 1,0 |

- Opłaty

| Taryfa opłat za ciepło: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opłaty stałe |  |  | Opłaty zmienne |  |  | Abonament |  |  |
| Om0= | 0,00 | zł/MW*m-c | Oz0= | 172,22 | zł/GJ | Ab0= | 27,06 | zł/m-c |
| Om1= | 0,00 | zł/MW*m-c | Oz1= | 172,22 | zł/GJ | Ab1= | 27,06 | zł/m-c |

- Efekt energetyczny

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan przed termomodernizacją | U1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zapotrzebowanie na moc cieplną [kW] | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Zapotrzebowanie na ciepło źródła [GJ/rok] | 38,9 | 14,7 |
| 3 | Sprawność eksploatacyjna [%] | 90% | 238% |
| 4 | Zużycie energii pierwotnej [GJ/rok] | 116,6 | 44,2 |
| 5 | Efekt energetyczny Ei [%] | - | 626,5% |

- Wyniki obliczeń

| L.p. | Omówienie | Jednostki | Stan istniejący U0 | U1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapotrzebowanie energii cieplnej | GJ/a | 38,9 | 14,7 |
| 2 | Opłata zmienna | zł/GJ | 172,2 | 172,2 |
| 3 | Opłata stała | zł/MW/m-c | 0 | 0 |
| 4 | Roczna oszczędność energii | GJ/a | - | 24 |
| 5 | Roczna oszczędność kosztów  Qrok | zł/rok | - | 4 157 |
| 6 | Cena usprawnienia | zł | - | 34 680,1 |
| 7 | SPBT=NU/Qrok | lata | - | 8,3 |

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalnym usprawnieniem przedsięwzięcia termodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia się usprawnienie U1.

Opis usprawnienia:

Usprawnienie polega na wymianie istniejącego źródła ciepła na nowe - pompa ciepła typu powietrze woda o mocy 4,5 kW z położeniem nowej instalacji c.o. (10 mb) z nowymi grzejnikami 2 szt, zaworami termostatycznymi i odcinającymi po 2 szt. oraz automatyką pogodową. Ceny jednostkowe przyjęto na podstawie ofert firm lokalnych i wskaźników SEKOCENBUDU. Koszt przedsięwzięcia 34.680,1 zł.

## OPTYMALNY WARIANT PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMO MODERNIZACYJNEGO.

Wybrane i zoptymalizowane usprawnienia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat ciepła przez przegrody budowlane uszeregowane według rosnącej wartości SPBT, przedstawiono w poniższej tabeli.

| L.p. | Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty robót [zł] | SPBT [lata] |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1 | Nowe źródło ciepła na potrzeby c.o.i c.w.u. - pompa ciepła typu powietrze/woda + instalacja c.o. | 34 680,1 | 8,3 |
| 2 | Ocieplenie stropodachu niewentylowanego | 2 035,0 | 1,1 |
| 3 | Ocieplenie ścian zewnętrznych | 8 729,0 | 3,8 |
| 4 | Wymiana istniejącej stolarki okiennej | 7 347,7 | 10,3 |
| 5 | Wymiana stalowej stolarki drzwiowej | 4 072,0 | 20,7 |
| 6 | Modernizacja instalacji c.w.u | 861,0 | 35,7 |

## 6.1. 	Wykaz wybranych do optymalizacji wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnych.

Określenie wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (zestawu usprawnień) dokonano wg zasady ich rozbudowywania. Rozpatrzono następujące warianty:

| L.p. | Ulepszenie termomodernizacyjne |  |  | Nr wariantu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Nowe źródło ciepła na potrzeby c.o.i c.w.u. - pompa ciepła typu powietrze/woda + instalacja c.o. |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Ocieplenie stropodachu niewentylowanego |  |  | X | X | X | X | X |  |
| 3 | Ocieplenie ścian zewnętrznych |  |  | X | X | X | X |  |  |
| 4 | Wymiana istniejącej stolarki okiennej |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 5 | Wymiana stalowej stolarki drzwiowej |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 6 | Modernizacja instalacji c.w.u |  |  | X |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty całkowite [zł] | Roczne oszczędności kosztów energii [zł/ rok] | Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię (z uwzględnieniem sprawności całkowitej) [%] | Optymalna kwota kredytu [zł] | Premia termomodernizacyjna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20% kredytu [zł] | 16% kosztów całkowitych [zł] | Dwukrotność rocznej oszczędności kosztów energii [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | wariant 1 | 57 724,8 | 5 755 | 90,4% | 57 725 | 11545 | 9236 | 11509 |
| 3 | wariant 2 | 56 863,8 | 5 731 | 90,0% | 56 864 | 11373 | 9098 | 11461 |
| 4 | wariant 3 | 52 791,8 | 5 593 | 88,0% | 52 792 | 10558 | 8447 | 11187 |
| 6 | wariant 4 | 45 444,1 | 5 193 | 82,0% | 45 444 | 9089 | 7271 | 10386 |
| 7 | wariant 5 | 36 715,1 | 4 680 | 74,40% | 36 715 | 7343 | 5874 | 9360 |
| 8 | wariant 6 | 34 680,1 | 3 832 | 61,79% | 34 680 | 6936 | 5549 | 7664 |

Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku.

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalnym wariantem przedsięwzięcia termodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia się wariant 1.

| Nazwa wariantu | Q0co, Q1co | Q0cw, Q1cow | 0 | Qz | Qm | Ab | q0m q1m | q0cw q1cw | Qr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ/rok | GJ/rok | 1 | GJ/rok | zł(MW m-c) | zł | MW | MW | zł/rok |
| Stan obecny | 38,9 | 0,2 | 0,90 | 172,22 | 0,00 | 27,06 | 0,0045 | 0,0000 | - |
| wariant 1 | 3,7 | 0,0 | 2,38 | 172,22 | 0,00 | 27,06 | 0,0015 | 0,0000 | 5 755 |
| wariant 2 | 3,7 | 0,2 |  |  |  |  | 0,0015 | 0,0000 | 5 731 |
| wariant 3 | 4,5 | 0,2 |  |  |  |  | 0,0017 | 0,0000 | 5 593 |
| wariant 4 | 6,8 | 0,2 |  |  |  |  | 0,0025 | 0,0000 | 5 193 |
| wariant 5 | 9,8 | 0,2 |  |  |  |  | 0,0032 | 0,0000 | 4 680 |
| wariant 6 | 14,7 | 0,2 |  |  |  |  | 0,0045 | 0,0000 | 3 832 |

## OPIS OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI WRAZ Z OŚWIETLENIEM

Wskazany optymalny wariantu przedsięwzięcia termo modernizacyjnego przewidzianego do realizacji obejmuje następujące prace:

| Ocieplenie ścian zewnętrznych |  |  | styropian |  | 16 | cm | Do wykonania | 43,0 | m2 | za kwotę | 8 729 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocieplenie stropodachu niewentylowanego |  |  | styropapa |  | 25 | cm | Do wykonania | 11,0 | m2 | za kwotę | 2 035 zł |
|  |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiana istniejącej stolarki okiennej | U= | 0,9 |  | W/(m2*K) | 4 | szt. | Do wykonania | 6,2 | m2 | za kwotę | 7 348 zł |
| Wymiana stalowej stolarki drzwiowej | U= | 1,3 |  | W/(m2*K) | 1 | szt. | Do wykonania | 2,0 | m2 | za kwotę | 4 072 zł |
| Modernizacja instalacji c.w.u |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koszt | 861 zł |
| Nowe źródło ciepła na potrzeby c.o.i c.w.u. - pompa ciepła typu powietrze/woda + instalacja c.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koszt | 34 680 zł |
| Całkowity koszt modernizacji wyniesie: |  |  |  |  |  |  | 57 724,8 zł |  |  |  |  |

## KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

- Przedmiot i cel wykonania audytu energetycznego oraz jego zakres określił Inwestor

- Niniejszy audyt energetyczny:

- nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu niż określony w opracowaniu

- nie może być traktowany jako ekspertyza techniczna.

- Autor opracowania przyjął w dobrej wierze informacje (zawarte w udostępnionej dokumentacji, a także udzielone przez Inwestora i inne osoby zainteresowane) niezbędne do wykonania audytu.

- W przypadku powstania niejasności należy się zwrócić do autora opracowania o dodatkowe informacje.

## ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku

| Opis | Oznaczenie | Stan obecny | Po modernizacji | Jednostki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Liczba użytkowników | - | 1 | 1 | osób |
| Jednostkowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę | qj | 7 | 7 | l/d |
| Liczba godzin użytkowania instalacji w ciągu doby | t | 24 | 24 | h/d |
| Liczba dni użytkowania instalacji w ciągu roku | D | 365 | 365 | d |
| Obliczeniowa temperatura ciepłej wody | tc | 55 | 55 | °C |
| Obliczeniowa temperatura zimnej wody | tz | 10 | 10 | °C |
| Cena 1m3 zimnej wody | Czw | 5,4 | 5,4 | zł/m3 |
| Średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę | qdśr | 0,000 | 0,000 | dm3/j.o.d |
| Średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepła wodę | qhś | 0,000 | 0,000 | kg/s |
| Obliczeniowa moc cieplna średnia godzinowa | Fhśr | 0,02 | 0,02 | kW |
| Współczynnik nierównomierności rozbioru godzinowy | Nh | 9,32 | 9,32 | - |
| Obliczeniowa moc cieplna max godzinowa | Fhmax | 0,14 | 0,14 | kW |
| Jednostkowe zapotrzebowanie na c.w.u | Vwi | 0,35 | 0,18 | dm3/(m2*dzień) |
| Współczynnik korekcyjny | kR | 0,70 | 0,70 | - |
| Zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u | Qcwu | 0,2 | 0,04 | GJ |
| Roczny koszt przygotowania c.w.u. | KRcw | 356 | 332 | zł/rok |
| Średni koszt podgrzania 1 m3 c.w.u. | KPśr | 452,4 | 843,6 | zł/m3 |

Załącznik 2

Koszty ogrzewania

- Koszty ogrzewania przed termomodernizacją:

- Opłata z 1	MW mocy zamówionej:

opłata stała za miesiąc

Qm = 0,0 zł /MW/m-c

- Opłata z zużycie 1GJ:

opłata zmienna

Qz = 172,2 zł/GJ

- Miesięczna opłata abonamentowa nie występuje:

Ab = 27,1 zł/m-c

- Koszt ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym:

Kog = 172,2* 38,9 + 0,0 * 0,0045 *12 + 27,1* 12 = 7.020

Kb = 66,5 zł/m2p.u./m-c

- Koszty ogrzewania po termomodernizacji:

- Opłata z 1	MW mocy zamówionej:

opłata stała za miesiąc

Qm = 0,0 zł zł/MW/m-c

- Opłata z zużycie 1GJ:

opłata zmienna

Qz = 172,2 zł/GJ

- Miesięczna opłata abonamentowa nie występuje:

Ab = 27,1/m-c

- Koszt ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym:

Kog = 172,2* 3,7 + 0,0 * 0,0015 *12 + 27,1 * 12 = 965

Kb = 9,1 zł/m2p.u./m-c

Załącznik 3

Plan sytuacyjny

N

## MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

## Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne inwestora

## Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia zleceniodawcy

Zleceniodawca podał następujące wytyczne dotyczące poprawy istniejącego stanu:

- Zmniejszenie zużywanej energii, a w tym samym kosztów na potrzeby oświetlenia wewnętrznego.

## Materiały i dane do audytu

Przy opracowywaniu audytu wykorzystani następujące materiały i dane:

- Inwentaryzację oświetlenia

- Plan sytuacyjny

- Dokumentację fotograficzną

- Zestawienie dotyczące kosztów energii elektrycznej

- Informacje udzielone przez pracowników administracji i użytkowników

- Wizję lokalną

- Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne

- Obowiązujące aktualnie przepisy budowlane, normy, katalogi i cenniki lokalnych firm budowlano-instalacyjnych, materiały szkoleniowe Krajowej Agencji poszanowania Energii.

## Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

## Ogólne dane  techniczne budynku

- Dane ogólne

| Adres | Budynek nr 9, ul Okólna 2, 50-422 Wrocław |
| --- | --- |
| Użytkownik | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław |
| Przeznaczenie | portiernia |
| Rok budowy | 1993 |
| Technologia | Tradycyjna |
| Kubatura ogrzewana m3 | 22,7 |
| Powierzchnia ogrzewana m2 | 8,8 |
| Liczba kondygnacji naziemnych | 1 |
| Budynek podpiwniczony | nie |
| Liczba użytkowników | 1 |
| Współczynnik kształtu m-1 | 0,39 |

- Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia:

Oświetlenie wewnętrzne stan obecny: Łączna moc zainstalowanych źródeł światła wynosi 0,22 kW.

## Modernizacja oświetlenia

Przewiduje się zastosowanie nowych bardziej efektywnych opraw i typu LED 3szt i zastosowanie czujników obecności i ruchu 2szt.

|  | Ocena opłacalności |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Omówienie |  |  |  |  | Jedn. | Stan istniejący | Wariant |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | Całkowita moc opraw oświetlenia wbudowanego |  |  |  |  | kW | 0,22 | 0,03 |
| 2 | Współczynnik uwzględniający obniżenie natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego FC |  |  |  |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia tD |  |  |  |  | - | 2 250 | 2 250 |
| 4 | Czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy tN |  |  |  |  | - | 250 | 250 |
| 5 | Współczynnik uwzględniający wykorzystanie nieobecności FO |  |  |  |  | - | 1,0 | 0,9 |
| 6 | Współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego w oświetleniu FD |  |  |  |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Roczne zapotrzebowanie na energię finalną na oświetlenie QK,L |  |  |  |  | kWh/rok | 550 | 77 |
| 8 | Roczne zapotrzebowanie na energię finalną na oświetlenie QK,L |  |  |  |  | GJ/rok | 2,0 | 0,3 |
| 9 | Roczne oszczędności energii na oświetlenie QK,L |  |  |  |  | kWh/rok | - | 474 |
| 10 | Jednostkowy koszt energii elektrycznej |  |  |  |  | zł/kWh | 0,62 | 0,62 |
| 11 | Koszt oświetlenia |  |  |  |  | zł/rok | 341,0 | 47 |
| 12 | Roczne oszczędności na oświetleniu QK,L |  |  |  |  | zł/rok | - | 294 |
| 13 | Koszt całkowity usprawnienia NU |  |  |  |  | zł | - | 2 850,0 |
| 14 | SPBT=Nu/QK,L |  |  |  |  | lata | - | 9,7 |
|  | Wybrany wariant |  | 1 | Koszt: | 2 850,0 |  | SPBT | 9,7 |

- Charakterystyka finansowa wymiany oświetlenia

| Kalkulowany koszt robót: | 2 850,0 zł |
| --- | --- |
| Roczne oszczędności energii: | 294 zł |
| Czas zwrotu kosztów SPBT [lata] | 9,7 |

## PARAMETRY PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCEGO POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

| L.p. | Usprawnienia w przedsięwzięciu termomodernizacyjnym | Planowane koszty całkowite | Roczne oszczędności energii cieplnej | Roczne oszczędności energii finalnej | Roczne oszczędności energii elektrycznej | Roczne oszczędności energii finalnej | Roczne oszczędności kosztów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zł | % | kWh/rok | % | GJ/rok | zł/rok |
| 1. | Termomodernizacja | 57 724,8 | 90,4% | 9 806 | - | 35 | 6 079 |
| 2. | Modernizacja oświetlenia wew. | 2 850,0 | - | 474 | 86,1% | 2 | 294 |
| SUMA |  | 60 574,8 | 90,4% | 10 279 | 86,1% | 37 | 6 373 |

| Energia finalna i pierwotna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Energia finalna |  | wi | Energia pierwotna |  | Emisja PM10 | Emisja CO2 |
|  |  | GJ/rok | kWh/rok | - | GJ/rok | kWh/rok | Mg/rok | Mg/rok |
| Stan obecny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ogrzewanie i wentylacja | 38,9 | 10 799,1 | 2,50 | 97,2 | 26 997,7 | 0,000572 | 21,8 |
| 2 | Ciepła woda użytkowa | 0,2 | 50,5 | 2,50 | 0,5 | 126,3 | 0,000003 | 0,1 |
| 3 | Oświetlenie | 2,0 | 549,8 | 2,50 | 5,0 | 1 374,4 | 0,000029 | 1,1 |
| Suma |  | 41,0 | 11 399,3 | - | 102,6 | 28 498,3 | 0,000604 | 23,0 |
| Warianty termomodernizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ogrzewanie i wentylacja | 3,7 | 1 032,4 | 2,50 | 9,3 | 2 581,1 | 0,000055 | 2,1 |
| 2 | Ciepła woda użytkowa | 0,04 | 11,7 | 2,50 | 0,1 | 29,2 | 0,000001 | 0,0 |
| 3 | Oświetlenie | 0,3 | 76,5 | 2,50 | 0,7 | 191,2 | 0,000004 | 0,2 |
| Suma |  | 4,0 | 1 120,6 | - | 10,1 | 2 801,4 | 0,000060 | 2,3 |
| Oszczędności |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  | 37,0 | 10 278,7 | - | 92,5 | 25 696,9 | 0,000544 | 20,7 |

| Energia pomocnicza i oświetlenie |  |
| --- | --- |
| Nośnik energii: | Elektrownie zawodowe |
| wi: | 2,5 |
| Emisja CO2, Mg/MWh | 0,806 |
| Emisja pyłów, Mg/MWh | 0,000053 |

| Parametry przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnioroczna oszczędność energii finalnej: | 10 279 | kWh/rok | 0,9 | toe/rok |
| 2 | Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 25 697 | kWh/rok | 2,2 | toe/rok |
| 3 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2* | 90,0 | % | 20,7 | Mg/rok |
| 4 | Szacowana wielkość redukcji emisji PM10 | 90,1 | % | 0,0005 | Mg/rok |
| *) Na podstawie www.kobize.pl |  |  |  |  |  |

Zastosowane usprawnienia

Usprawnienia w ramach przedsięwzięcia

Nowe źródło ciepła na potrzeby c.o.i c.w.u. - pompa ciepła typu powietrze/woda + instalacja c.o.

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

Ocieplenie ścian zewnętrznych

Wymiana istniejącej stolarki okiennej

Wymiana stalowej stolarki drzwiowej

Modernizacja instalacji c.w.u

Modernizacja oświetlenia wew.

| Zestawienie efektów przedsięwzięcia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj danych | Jednostka | Wartość |
| 1 | Oszczędność zużycia energii finalnej | kWh/rok | 10 278,7 |
|  |  | GJ/rok | 37,0 |
|  |  | [%] | 90,2% |
| 2 | Oszczędność zużycia energii pierwotnej | kWh/rok | 25 696,9 |
|  |  | GJ/rok | 92,5 |
|  |  | [%] | 90,2% |
| 3 | Oszczędność zużycia energii elektrycznej | kWh/rok | 473,3 |
|  |  | GJ/rok | 1,7 |
|  |  | [%] | 86,1% |
| 4 | Oszczędność zużycia energii cieplnej | kWh/rok | 9 805,5 |
|  |  | GJ/rok | 35,3 |
|  |  | [%] | 90,4% |
| 5 | Jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną | kWh/m2rok | 318,3 |
| 6 | Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 | Mg/rok | 20,7 |
|  |  | [%] | 90,0% |
| 7 | Szacowana wielkość redukcji emisji PM10 | Mg/rok | 0,0005 |
|  |  | [%] | 90,1% |
| 8 | Udział odnawialnych źródeł energii | [%] | 41,2 |
| 9 | Roczna oszczędności kosztu energii | tyś. zł/rok | 6,4 |
| 10 | Koszt przedsięwzięcia | tyś. zł | 60,6 |
| 11 | Czas zwrotu | lata | 9,5 |